菏泽市牡丹区沙土镇中心卫生院新兴分院项目

现状环境影响评估报告

建设单位：菏泽市牡丹区沙土镇中心卫生院

新兴分院

评估单位：河南金环环境影响评价有限公司

检测单位：山东微标检测服务有限公司

编制日期：二〇一九年七月

目 录

第1章  总 论	1

1.1项目由来	1

1.2 编制依据	1

1.3评估的目的及重点	5

1.4评估范围及重点保护目标	6

1.5环境影响识别和评估因子筛选	7

1.6评价标准	8

第2章  工程现状分析	12

2.1项目概况	12

2.2工艺流程及产污环节分析	14

2.3项目污染源监测及达标分析	26

2.4 项目污染物排放汇总表	30

第3章  区域环境概况	32

3.1自然环境概况	32

3.2环境功能区划	36

3.3区域环境质量概况	37

第4章  环境空气影响分析	38

4.1环境空气质量现状评估	38

4.2气象特征分析	38

4.3大气环境影响分析	39

4.4外界环境对医院内环境空气影响分析	40

4.5卫生防护距离计算	40

第5章  地表水环境影响分析	43

5.1地表水环境质量现状与评估	43

5.2地表水环境影响分析	43

第6章  地下水环境影响分析	45

6.1地下水环境质量现状与评估	45

6.2评价等级判断	45

6.3地下水环境影响分析	45

6.4地下水环境监测与管理	46

第7章  声环境影响分析	49

7.1声环境现状	49

7.2声环境影响分析	49

第8章  固体废物环境影响分析	50

8.1固废产生及处置情况	50

8.2固废种类及危害性	50

8.3固废废物影响分析	51

第9章  厂区绿化工程建设	53

第10章  环境风险评估	54

10.1风险评价目的	54

10.2 评级等级及评价内容	54

10.3环境风险识别	54

10.4环境风险分析及防范措施	56

第 11章  污染防治措施及其技术经济论证	63

11.1工程建设的污染防治措施现状调查	64

11.2废水治理措施、达标情况及运行费用经济分析	65

11.3废气治理措施、达标情况及运行费用经济分析	66

11.4固体废物治理措施、相关规定满足情况及运行费用经济分析	68

11.5噪声治理措施、达标情况及运行费用经济分析	68

11.6污染防治措施调查结论及改进措施	69

第 12章  污染物总量控制分析	70

12.1排污总量控制制度	70

12.2排污总量控制对象	70

12.3排污总量控制分析	70

第 13章  环境管理及监测计划	71

13.1环境管理及环境监测制度现状调查	71

13.2环境管理改进措施	71

13.3环境监测	73

13.4环境管理制度	74

第14章  其它	75

14.1相符性分析	75

14.2厂址选择合理性分析	75

14.3项目与三线一单符合性分析	76

14.4与《山东省2013～2020年大气污染防治规划》的符合性分析	77

第 15章  评估结论与改进措施	78

15.1评估结论	78

15.2改进措施	81

- 第1章  总 论

- 1.1项目由来

菏泽市牡丹区沙土镇中心卫生院新兴分院位于山东省菏泽市沙土镇新兴集北100米，始建于1978年，总投资850万元，总占地面积约5000m2，总建筑面积2570m2，现有职工人员79人，其中医务人员64人，后勤工作人员15人，门诊流量约75人次/天，病床70张，是一所集医疗、预防、保健服务、计划免疫、社区卫生服务于一体的综合性医院，承担着新兴集村常见病、多发病、慢性病的医疗救治工作。医院设有口腔科、内科、外科、儿科、中医科、眼科等临床医疗科室和远程会诊科、脑彩超室、化验科等医技辅助科室。拥有洗胃机、心电图机、电动吸引器、电动手术床、胎心仪、彩色多普勒超声系统、大型生化分析仪、300NAX光机、血液分析仪等常用的医疗仪器设备。该医院从1978年投入运营，由于历史原因未办理环保手续，属于未批先建及未验先投，违反环评法。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律的规定，一切新建、扩建、技改项目必须进行环境影响评价。

根据《关于印发<山东省清理整顿环保违规建设项目工作方案>的通知》（鲁政字[2015]170号）和《关于贯彻鲁政字[2015]170号文件的通知》（鲁环办[2015]36号）有关规定可知，本项目属于完善类项目，符合依法完善环保手续的前提条件。

受菏泽市牡丹区沙土镇中心卫生院新兴分院委托，我单位承担本项目的现状环境影响评估报告编制工作。接到委托后，我们组织人员对厂址周围环境状况进行了实地调查，收集有关资料，制定了环境监测方案，委托山东微标检测服务有限公司对医院污染源进行了监测，在此基础上，编制完成了本项目现状环境影响评估报告。

- 1.2 编制依据

1.2.1国家法律、法规与政策

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，2015.1.1实施）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订并实施)；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订并实施）；

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订，2018.1.1实施）；

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订并施行）；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）；

7、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018 .8.31 审议通过，2019.1 .1 起施行）；

8、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012.7.1)；

9、《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26修订并实施)；

10、《中华人民共和国土地管理法》(2004.8.28)；

11、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

12、《中华人民共和国水土保持法》(2011.3.1)；

13、《建设项目环境保护管理条例》国务院令[ 2017]第682号；

14、《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令[2017]第44号；

15、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日，生态环境部令第一号）；

16、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令 第4号），自2019年1 月1日起施行；

17、《关于发布《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》的公告；

18、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》国发[2011]35号；

19、《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号；

20、《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正版）》国家发展改革委员会令[2011]第9号；

21、《关于进一步加强工业节水工作的意见》工信部节[2010]218号；

22、《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》环办[2008]70号；

23、《国务院关于实施国家突发公共事件总体应急预案的决定》国发[2005]11号；

24、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号；

25、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发[2012]98号；

26、《关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的通知》(国土资源部国家发展和改革委员会 2012年5月)；

27、全国地下水污染防治规划(2011-2020年)；

28、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发[2013]37号；

29、环境保护部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的通知（环办【2013】103号文）；

30、环境保护部关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知（环办【2013】104 号文）；

31、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）。

1.2.2山东省法规与政策

1、山东省人大常委会《山东省环境保护条例》（2018年11月30日修正）；

2、山东省人大常委会《山东省大气污染防治条例》（2018年11月30日修正）；

3、山东省人大常委会《山东省水污染防治条例》（2018年9月21日）；

4、山东省人大常委会《山东省环境噪声污染防治条例》（2018年1月23日第二次修正）；

5、《山东省危险化学品安全管理办法》（省政府令第309号）；

6、《山东省扬尘污染防治管理办法》（根据2018年1月24日山东省人民政府令第311号修订）；

7、山东省人大常委会《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》（2018年11月30日第三次修正）；

## 8、山东省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法（2018年1月23日修正）；

## 9、《山东省南水北调沿线区域水污染防治条例》（2018年1月23修正）；

10、《山东省节约用水办法》（根据2018年1月24日山东省人民政府令第311号第二次修订）；

11、《山东省人民政府关于山东省地面水环境功能区划方案的批复》鲁政发[2000]86号；

12、《山东省人民政府关于贯彻国发[2005]39号文件进一步落实科学发展观加强环境保护的实施意见》鲁政发[2006]72号；

13、《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》鲁政办发[2006]60号；

14、《山东省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2017年本）的通知》（鲁环发〔2017〕260号）；

15、《山东省人民政府关于南水北调东线工程山东段水污染防治总体规划的批复》鲁政发[2003]530号；

17、《山东省人民政府办公厅转发水利厅等部门关于南水北调东线工程山东段水污染防治总体规划的实施意见的通知》鲁政发[2003]106号；

18、《关于加强建设项目污染物排放总量控制有关问题的通知》鲁环发[2007]108号；

19、《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》鲁环发[2009]80号；

## 20、《山东省南水北调条例》（2015年5月1日起实施）；

21、山东省环境保护厅关于印发《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》鲁环评函[2013]138号；

22、山东省人民政府关于印发《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》的通知，鲁政发〔2018〕17号；

23、山东省人民政府关于印发《山东省打好危险废物治理攻坚战作战方案（2018-2020年）的通知》（鲁政字[2018]166号）；

24、《关于开展建设项目环境信息公开和环境影响评价社会稳定风险评估工作的通知》鲁环办函[2014]10号；

25、《山东省环保厅关于对环境空气质量恶化区域实行项目限制批的通知》鲁环函[2014]66号；

26、《重大建设项目环境事项社会稳定风险评估工作的意见》鲁环发[2013]172号；

27、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省危险化学品企业安全治理规定的通知（鲁政办字[2015]259号）》；

28、《菏泽市大气污染防治工作方案》菏办发[2013]47号；

29、关于印发《菏泽市环保“十个一工程”实施方案》的通知，菏环发[2010]17号；

30、《关于落实菏政办字【2011】64号文件进一步加强水污染防治工作的通知》（菏环发【2011】43号）；

## 31、《菏泽市人民政府办公厅关于印发菏泽市危险化学品企业安全治理规定的通知》2017年4月24日）；

## 32、《菏泽市人民政府关于印发菏泽市打赢蓝天保卫战作战方案暨实施山东省2013-2020年大气污染防治规划三期 行动计划（2018-2020年）的通知》（菏政发[2018]28号）；

## 33、《菏泽市人民政府关于印发菏泽市打好危险废物治理攻坚战作战方案（2018-2020年）的通知》（2018年10月19日）；

34、《菏泽市人民政府关于印发菏泽市生态环境保护“十三五”规划的通知》（菏政发〔2017〕42号）。

1.2.3技术导则及规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)；

3、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

4、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

5、《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

6、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

7、《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

8、《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)；

9、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T92-2002)；

10、《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》(HJ14-1996)；

11、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190–2014)；

12、《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2009)；

13、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)；

14、《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2010)；

15、《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)；

16、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）；

17、《建设项目竣工环境保护验收技术规范  医疗机构》（HJ794-2016）；

18、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

19、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》(环发[2003]206 号)；

20、《山东省医疗废物污染控制标准》(DB37/596-2006)；

21、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)；

22、《传染病医院建筑设计规范》(GB50849-2014)；

23、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号，2017年10月1日实施）。

- 1.3评估的目的及重点

1.3.1评估目的

通过对工程现状分析，在充分考虑未来环保标准提升的可能性上，找出工程建设存在的环境问题，提出整改措施。通过对就医流程、产污环节、污染因素及现有治理措施的分析，确定现状监测方案，分析现状污染源达标情况和污染物排放总量；通过将污染源监测数据结合近、远期相关排放标准、污染治理规范，提出工程整改和调整方案，并论证项目环保措施在技术上的可行性和经济上的合理性，进一步提出污染物总量控制措施；针对评估项目现有风险防范措施、环境管理及环境监测制度的合理性和存在的不足及缺陷，提出改进建议和措施；为项目完善环保措施、管理制度和环境保护管理部门决策提供依据。

1.3.2评估重点

本环评的重点是对现有医院内的污染源强，废水、废气、噪声达标情况进行调查，分析环保措施及环保设施的有效性，提出切实可行的整改措施，并着重分析本项目建设运行对大气环境、水环境、声环境的环境影响，同时兼顾其它评价内容。

- 1.4评估范围及重点保护目标

1.4.1评估范围

根据《环境影响评价技术导则》的有关规定，结合项目排污特点、周边自然和社会环境特征、环境影响评价工作等级的划分，确定本次评估范围为：

（1）大气环境

本项目大气污染物产生量较小，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目评价等级为三级，无需设置大气环境影响评价范围。

（2）声环境

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）和本项目周围环境状况，营运期噪声评价范围确定为：项目厂边界向外200m范围。

（3）地表水环境

本项目医疗废水和生活污水全部经院内污水处理站处理，处理达标后排入医院附近沟渠，最终汇入洙赵新河。

（4）地下水环境

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年版）》及2018年4月28日生态环境部公布的《关于修改（建设项目环境影响评价分类管理名录）部分内容的决定修正》内容，本项目属于报告表，依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A “地下水环境影响评价行业分类表”，本项目为Ⅳ类项目，此类不开展地下水环境影响评价。

1.4.2重点保护目标

经现场勘查可知，本项目的环境敏感保护目标如表1-1、附图2所示。

表1-1  项目环境敏感目标

| 环境要素 | 环境目标 | 性质 | 方位 | 距离 | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境、声环境 | - 两侧商铺 | - 商铺 | - W | - 紧临 | 86户 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中的二级标准； 《声环境质量标准 》(GB3096-2008) 中的2类标准 |
|  | - 新兴中学 | - 学校 | - N | - 2100m | 800人 |  |
|  | - 魏庄 | - 居民 | - S | - 664m | 700人 |  |
|  | - 四合村 | - 居民 | - NE | - 940m | 300人 |  |
|  | - 仇庄 | - 居民 | - SW | - 1584m | 1100人 |  |
|  | - 杨张垓 | - 居民 | - NW | - 1428m | 1250人 |  |
| 地表水 | 太平溜 | 地表水 | SE | 960m | —— | 地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 地下水 | 项目周围地下水 | 地下水 | — | —— | —— | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
| 生态 | 洙水河西北水源涵养生态保护红线区 | / | E | 9900 | / | 《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》及其登记表 |

- 1.5环境影响识别和评估因子筛选

1.5.1环境影响识别

本次评价时段为运营期，其环境影响要素识别见表1-2。

表1-2  环境影响要素识别表

| 分类 | 主要产生来源 | 主要影响因子 | 环境影响/影响程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 | 硫化氢、氨气、臭气浓度、氯气、甲烷 | 环境空气/有一定影响 |
|  | 门诊、病房区 | 病原微生物气溶胶等 |  |
|  | 食堂废气 | SO2、NOx、烟尘、油烟等 |  |
|  | 汽车尾气 | CO、THC、NOX等 |  |
| 废水 | 医疗废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数 | 水环境/有一定影响 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N |  |
|  | 食堂废水 | COD、BOD5、SS、动植物油 |  |
| 噪声 | 水泵房泵类 | Leq（A） | 声环境/有一定影响 |
|  | 污水站泵类和风机 | Leq（A） |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 门诊生活垃圾、办公区生活垃圾、宿舍生活垃圾 | 二次污染/影响较小 |
|  | 餐厨垃圾 | 食堂的剩菜、剩饭等 |  |
|  | 普通包装物 | 部分药盒、药箱及使用说明等 |  |
|  | 医疗废物 | 化学试剂、过期药品、一次性医疗器械、手术产生的病理性废物、污水站产生的污泥 |  |

1.5.2评价因子筛选

根据对项目的实际情况、项目所在地区各环境要素的特征以及存在的环境问题，确定的评价因子见表1-3。

表1-3  评价因子一览表

| 环境因素 | 现状评价因子 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 硫化氢、氨气 |
| 地表水 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数 |
| 声环境 | 等效连续A声级Leq[dB(A)] |
| 固废 | 医疗废物和生活垃圾 |

- 1.6评价标准

1.6.1环境质量标准

本次环评执行有关环境质量标准见表1-4。

表1-4  环境空气质量标准一览表

| 类别 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | 二级 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) | Ⅲ类 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) | Ⅲ类 |
| 噪声 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) | 各厂界均执行2类 |

(1)环境空气

环境空气质量中O2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。详见表1-5。

表1-5  环境空气质量标准一览表

| 污染物名称 | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 60ug/m3 | 150ug/m3 | 500ug/m3 |
| NO2 | 40ug/m3 | 80ug/m3 | 200ug/m3 |
| PM2.5 | 35ug/m3 | 75ug/m3 | - |
| PM10 | 70ug/m3 | 150ug/m3 | - |
| CO | -- | 4mg/m3 | 10mg/m3 |
| O3 | 160µg/m3（8小时最大平均） |  | 200µg/m3 |
| H2S | - | - | 10ug/m3 |
| NH3 | - | - | 200ug/m3 |

(2)地表水环境

地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，具体标准值见表1-6。

表1-6  地表水质量标准一览表

| 污染物 | 标准值 | 单位 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | -- | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准 |
| CODCr | ≤20 | mg/L |  |
| BOD5 | ≤4 | mg/L |  |
| 氨氮 | ≤1.0 | mg/L |  |
| 总磷 | ≤0.2 | mg/L |  |

(3)地下水环境

地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 中Ⅲ类标准。

表1-7  地下水质量标准一览表	单位：mg/L（pH无量纲）

| 指标 | Ⅲ类标准 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 色（度） | ≤15 | ---- |
| pH | 6.5～8.5 | - |
| 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 | mg/L |
| 总溶解性固体 | ≤1000 | mg/L |
| 氨氮（以N计） | ≤0.5 | mg/L |
| 耗氧量（以CODMn法，以O2计） | ≤3.0 | mg/ |
| 菌落总数 | ≤100 | 个/L |

(4)声环境

项目所在位置各厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准值见表1-8。

表1-8  声环境质量标准

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

1.6.2污染物排放标准

- 废气：

①污水站废气

污水站污水处理过程产生的硫化氢、氨气排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度。详见表1-9。

表1-9污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨气（mg/m3 ） | 1.0 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) |
| 2 | 硫化氢（mg/m3 ） | 0.03 |  |

- ②食堂油烟

本项目餐厅油烟未配备静电式油烟净化器及油烟排气筒，通过排气扇无组织排放。餐厅设1个基准灶头，为小型规模，其排放标准执行《山东省饮食业油烟排放标准》(DB37/ 597-2006)中相关规定，其相应标准值见表1-10。

表1-10  山东省饮食业油烟排放标准

| 规 模 | 小 型 | 中 型 | 大 型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 | ≥3，<6 | ≥6 |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| 净化设施最低去除效率(%) | 85 | 90 | 90 |

- （2）废水：

菏泽市牡丹区沙土镇中心卫生院新兴分院产生的医疗废水和生活污水经自建污水站处理后达标排入医院附近沟渠。排放废水中LAS执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准限值，其他污染物执行《山东省医疗废物污染控制标准》(DB37/ 596—2006)表2一级标准。详见表1-11。

表1-11 基本控制项目最高允许排放浓度

| 项目 | pH值 | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 动植物油（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6~9 | 40 | 10 | 10/日均值5 | 5/日均值8 | 1.0 |
| 项目 | 粪大肠菌群数 （MPN/L ） | 总余氯（mg/L） | LAS（mg/L） |  |  |  |
| 标准值 | 50 | 0.5 | 5 |  |  |  |

（3）噪声：

运营期项目各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。详见表1-12。

表1-12  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 执行区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 东、南、西、北厂界 |

（4）固废：

固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)标准要求及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）、《山东省医疗废物污染控制标准》（DB37/596-2006）。

污水处理设施产生污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。污泥请掏前应达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466—2005)表4中 综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准的要求，具体见表1-13。

表 1-13 医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数 (MPN/g) | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和其他医疗机构 | ≤100 | ＞95 |

- 第2章  工程现状分析

- 2.1项目概况

2.1.1项目基本情况

项目名称：菏泽市牡丹区沙土镇中心卫生院新兴分院项目

建设单位：菏泽市牡丹区沙土镇中心卫生院新兴分院

法人代表：贾景成

建设性质：未批先建

行业类别：Q8423 乡镇卫生院

建设地点：山东省菏泽市沙土镇新兴集北100米

投资总额：总投资850万元，其中环保投资35万元，占总投资的4.11%。

劳动定员：现有职工79人。

工作制度：全年 365天运营，可提供24小时诊疗服务。医院设置病床70张，日门诊量约75人。

2.1.2建设内容与规模

菏泽市牡丹区沙土镇中心卫生院新兴分院位于山东省菏泽市沙土镇新兴集北100米，始建于1978年，总投资850万元，总占地面积约5000m2，总建筑面积2570m2，现有职工人员79人，其中医务人员64人，后勤工作人员15人，日门诊量约75人，病床70张，设有口腔科、内科、外科、儿科、中医科、眼科等临床医疗科室和远程会诊科、脑彩超室、化验科等医技辅助科室等。项目组成一览表见表2-1，项目现状照片见附图6。

表 2-1  项目组成一览表

| 工程 名称 | 建设和使用情况 |  |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 门诊楼 | 3层，建筑面积362m2，内设口腔科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、眼科等临床医疗科室和远程会诊科、脑彩超室、化验科等医技辅助科室、备案室、会议室、中药房、药库 |
|  | 病房楼 | 2层，建筑面积400m2，内设病床，以及办公室、值班室、护士站、医护办等 |
|  | 公共卫生楼 | 3层，建筑面积340m2，内设妇产科、病房及办公室等 |
|  | 放射防疫科 | 1层，建筑面积320m2 |
| 公用及辅助工程 | 食堂 | 2层，建筑面积35m2 |
|  | 消毒室 | 已配置，正常使用 |
|  | 停车位 | 已配置，30个 |
| 环保工程 | 污水处理设施 | 位于医院门诊楼西北侧后方位置，设置调节池、水解酸化池，生物接触氧化成、沉淀池、消毒池、污泥池，正常使用 |
|  | 医疗废物暂存间和生活垃圾 | 位于污水站东侧，医疗垃圾委托有资质的单位处理 |
|  |  | 在医院院外东侧设置垃圾收集点，有环卫部门统一清运 |
|  | 噪声 | 医院噪声较小，采取减振、隔声、消声等措施后能够达到标准要求 |
|  | 废气处理设施 | 食堂油烟通过排气扇无组织排放 |
|  |  | 汽车尾气，汽车流动性小、停车场位于空旷地带，可快速扩散 |
|  | 绿化 | 绿化面积100m2 |

2.1.3主要医疗设备

本项目主要的医疗设备清单见下表2-2。

表 2-2 主要医疗设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗胃机 | 台 | 1 |
| 2 | 心电图机 | 台 | 1 |
| 3 | 无影灯 | 台 | 1 |
| 4 | 电动吸引器 | 台 | 1 |
| 5 | 电动手术床 | 台 | 1 |
| 6 | 胎心仪 | 台 | 1 |
| 7 | 彩色多普勒超声系统（B超机） | 台 | 2 |
| 8 | 大型生化分析仪 | 台 | 1 |
| 9 | 300NAX光机 | 台 | 1 |
| 10 | 血液分析仪 | 台 | 2 |

2.1.4医疗用品消耗量及水电消耗量

主要医疗原料及辅助材料消耗见表2-3。

表 2-3 主要医疗原料及辅助材料清单表

| 序号 | 名称 | 产品规格 | 总用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术刀片 | 片/年 | 1000 | 外购 |
| 2 | 塑胶手套 | 包/年 | 100 | 外购 |
| 3 | 一次性输液器 | 条 | 17700 | 外购 |
| 4 | 一次性针筒 | 付 | 32400 | 外购 |
| 5 | 棉花纱布类 | 包 | 800 | 外购 |
| 6 | 水 | 吨/年 | 13081.025 | 自来水管网 |
| 7 | 电 | 万度/年 | 20 | 当地变电所 |

2.1.5公用工程

（1）给排水系统

本项目用水由当地自来水管网供给，主要为医疗用水和生活用水。根据医院提供的数据，每日约用水24.685m3/d，年用水量约为8992.525m3/a，废水排放按用水量的85%计，则产生及排放的废水19.568m3/d，年排水量约为7141.820m3/a。

医疗废水和生活污水经院内污水站处理后达标排放至医院附近沟渠，最终汇入洙赵新河。

（2）供电工程

卫生院用电由当地变电所供给。

（3）制冷、供暖

医院夏季制冷和冬季供暖均采用中央空调。

（4）消防

各楼层配备有专门的灭火器材、消防栓，院内设有微型消防站。

2.1.6平面布置

项目主体工程为门诊楼、病房楼、放射防疫科、公共卫生楼。门诊楼位于医院中西部，内设内设口腔科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、眼科等临床医疗科室和远程会诊科、脑彩超室、化验科等医技辅助科室、备案室、会议室、中药房、药库；公共卫生楼位于门诊楼东侧，内设妇产科、病房及办公室等；放射防疫科位于门诊楼南侧；病房楼位于医院北部，内设病床，以及办公室、值班室、护士站、医护办等；污水站位于病房楼西侧；食堂位于病房楼东部。

按照《综合医院建筑设计规范》，本医院科学合理安排院区各个科室与部门，使各个公共部门配置合理得当，人流物流顺畅便捷，做到洁污分区、洁污分流明确，互不穿插交叉，以利于控制和防止院内交叉感染。本医院医疗主街串联门诊、病房等各功能模块，流线清晰便捷，门诊、病房距离出口较近，方便职工、病人进出，平面布局合理。

- 2.2工艺流程及产污环节分析

2.2.1就医流程及产污情况

患者就医时首先需要进行挂号，然后根据病情选择不同科室进行检查和诊断。患者根据医生诊断结果确定是否需要住院，对于无需住院的患者开具药方或者进行门诊治疗；对于需要住院的患者则需办理住院手续，并入院接受治疗。

挂号

检验、诊断

治疗、手术

住院、治疗、理疗

复检

出院

病人入院

污水处理系统

医疗废物

外运有资质单位处置

医疗废水

工作人员

生活垃圾

生活污水

环卫清运

附近沟渠，最终汇入洙赵新河

污泥

图 2-1 医疗服务流程图

2.2.2主要污染工序分析

根据就医及产污环节分析，本项目主要污染物及污染源见表2-4。

表2-4  项目产污环节一览表

| 污染因素 | 代码 | 产污环节 | 主要污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1医疗废气 | 门诊、病房、手术室 | 病原微生物气溶胶等 | 对病房区、手术室、门诊等科室定时消毒杀菌。该分部废气排出前采用紫外线臭氧消毒机进行消毒处理 |
|  | G2食堂废气 | 厨房烹饪 | 烟尘、SO2、NOx、颗粒物 | 卫生院未配备油烟净化器及排气筒，通过排气扇无组织排放 |
|  | G3汽车尾气 | 地上停车场 | CO、HC、NOx | 无组织排放 |
|  | G4污水站臭气 | 污水处理 | NH3、H2S | 污水处理站为地埋式，密闭设置，废气由负压收集后经活性炭吸附除臭除味后以无组织形式排放 |
| 废水 | W1职工生活污水 | 办公生活区 | COD、BOD、NH3-N、SS | 经院内自建污水处理站处理后达标排放至医院附近沟渠，最终汇入洙赵新河。 |
|  | W2门诊废水 | 门诊区 | COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群 |  |
|  | W3病房废水 | 病房区 | COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群 |  |
|  | W4洗衣废水 | 洗衣房 | COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群 |  |
|  | W5手术废水 | 手术室 | COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群 |  |
|  | W6化验废水 | 化验室 | COD、BOD、NH3-N、SS、pH、粪大肠菌群 |  |
|  | W7清洁废水 | 门诊病房楼 | COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群 |  |
|  | W8病区医护、后勤人员生活污水 | 门诊病房楼 | COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群 |  |
|  | W9餐饮废水 | 食堂 | COD、BOD、NH3-N、SS、动植物油 |  |
| 噪声 | N1污水处理站 | 泵类 | 噪声 | 地下+隔声+基础减震 |
|  |  | 风机 | 噪声 | 隔声+基础减震+消声器 |
|  | N2水泵房 | 泵类 | 噪声 | 地下+隔声+基础减震 |
| 固体废物 | S1生活垃圾 | 办公生活区 | 废纸、废塑料、果皮等 | 采用垃圾桶收集后交由环卫部门定期清运 |
|  | S2餐厨垃圾 | 食堂 | 剩菜、剩饭、菜叶、蛋壳等 |  |
|  | S3普通废包装物 | 门诊、病房、手术室 | 药盒、药箱及使用说明 | 收集后外售废品收购站 |
|  | S4医疗废物 | 门诊、病房、手术室 | 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、污泥等 | 由菏泽万清源环保科技有限公司收集处置 |

- 2.2.2.1废气

本项目现状废气主要为医疗废气、食堂废气、汽车尾气和污水处理站恶臭等。

（1）医疗废气

项目医疗废气主要为门诊、手术区及病房等产生的病原微生物气溶胶，该部分废气

产生量较少，且浓度很低。医院在运行过程中将对病房区、手术室、门诊等科室定时消

毒杀菌，从源头上控制带病原微生物气溶胶的产生；同时定期检查各科室、部门通风排

气情况，该部分废气排出前采用紫外线臭氧消毒机进行消毒处理。因此，该医院在严格

执行消毒通风制度后，可保证医院内空气质量达到标准，并对周围环境空气影响较小。

- （2）食堂废气

项目设置餐厅1处，为值班职工提供一日三餐。厨房内设置有1个基准灶头，属于《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中规定的小型规模。项目厨房做饭采用液化气灶。液化气年用量约为0.009万m3，预计每天就餐人数为12人。

- 液化气燃烧废气

项目食堂以液化气为燃料，属于清洁能源，液化气燃烧烟气主要污染物为SO2、NOX、烟尘，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》可知，废气量、SO2、NOX和烟尘的排放系数分别取128000Nm3/万m3、4kg/万m3、100kg/万m3和0.01kg万m3。项目厨房液化气用量约为0.15万m3/a，则液化气燃烧废气排放量、SO2、NOX和烟尘的产生量分别为1.92万m3/a、0.6kg/a、15kg/a、0.0015kg/a。

- B、食堂油烟

根据类比调查和有关资料可知，人均日食用油用量约30g，一般油烟挥发量占总耗油量的2～3%，此处取3%，则整个医院日总耗油量约为12kg，排放油烟约为0.36kg/d，即0.1314t/a。经类比，油烟产生浓度约为6.75mg/m3。医院食堂油烟通过排气扇无组织排放，目前企业未安装静电式油烟净化器及排气筒，需改善。

- 汽车尾气

- 本项目设地上停车位30个，不设地下停车位，汽车进出时会产生少量的汽车尾气，主要污染物包括NOX、CO和THC，其产生量很小。且地上汽车尾气能够迅速被环境空气稀释、扩散，地上停车对周围环境产生的影响较小。

（4）污水处理站臭气

项目污水处理站为地埋式，运行过程中主要污染物为污水处理及污泥处理过程中产生的氨气、硫化氢等恶臭物质，产生恶臭物质的单元主要为生化池、消毒池、污泥池等设施。恶臭气体污染源源强参考美国 EPA 环保总局对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。医院自建污水处理站处理BOD5量约为0.0564t/a，则NH3产生量0.00017t/a、H2S产生量为0.000007t/a。

根据《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）要求，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理。根据现场勘察，本卫生院未对污水站排放的废气进行除臭除味处理。本次评价建议建设单位尽快对污水站排出的废气收集并进行除臭除味处理。

整改措施建议：污水处理站密闭设置，废气采用负压收集后经活性炭吸附装置（净化效率80%）除臭除味后无组织排放，处理后的NH3排放量为0.00014t/a、H2S排放量为0.000006t/a。

2.2.2.2废水

菏泽市牡丹区沙土镇中心卫生院新兴分院放射影像采用激光数字打印，无需暗室洗片程序，因此无洗印废水产生；血液等检验试剂均采用无氰、无铬试剂，因此无含氰废水、含铬废水产生。

项目营运过程中废水主要为医务人员生活污水、医疗废水、餐饮废水等，其中医疗废水主要包括门诊病人废水、病房病人废水、洗衣废水、手术废水、化验废水、病区医护后勤人员生活污水、清洁废水。

1、医院用排水情况

（1）医务人员生活污水

医院目前有工作人员79人，其中医务人员64人，后勤工作人员15人。项目年运行365天，根据《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014)，医务人员生活用水量150-250L/人·班，结合医院实际情况，该医院医务人员生活用水量按150L/人·班计算，因此用水量为9.6m3/d，即为3504m3/a。项目职工生活污水主要为洗手、洗脸的废水，水质较为简单，产生量按用水量的80%计算，废水产生量为7.7m3/d，即为2810m3/a，主要污染物为COD、NH3-N、BOD、SS等。

（2）门诊病人废水

本项目门诊用水主要为伤口冲洗用水、诊区冲厕用水、洗刷用水等，根据《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)，门诊病人用水量10L-15L/人•次，结合医院实际情况，本次环评取15L/人•次。该医院日门诊量为75人，用水量为1.1m3/d，即为402m3/a。废水产生量按用水量的80%计算，则门诊废水产生量为0.88m3/d，即为321.2m3/a，主要污染物为COD、NH3-N、BOD、SS、粪大肠菌群等。

（3）病房病人废水

医院病房设置病床70床，根据《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)，采用公共浴室。卫生间、盥洗的病床用水为150L～250L/床•d，结合本院实际取病床用水定额150L/床•日计算，则院区病房用水量为5.3m3/d，即为1934.5m3/a。废水产生量按用水量的80%计算，则病房废水产生量为4.2m3/d，即为1533m3/a，主要污染物为COD、NH3-N、BOD、SS、粪大肠菌群等。

- 洗衣废水

项目每天洗衣约100kg，根据《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)，洗衣用水量为60L-80L/kg，结合本院实际情况，洗衣用水定额按60L/kg计算，则洗衣用水量为3m3/d，即为1095m3/a。废水产生量按用水量的80%计算，则洗衣废水产生量为2.4m3/d，即为876m3/a，主要污染物为pH、COD、NH3-N、BOD、SS、粪大肠菌群等。

- 手术废水

根据该医院提供相关资料可知，该医院手术室内用水量平均为2.0m3/d，即为730m3/a。废水产生量按用水量的80%计算，则手术废水产生量为1.6m3/d，即为584m3/a，主要污染物为COD、NH3-N、BOD、SS、粪大肠菌群等。

（6）化验废水

医院化验室内直接购进成套试剂盒，试剂盒内有全套的分析和测试的试剂，不需进行试剂的配制，因此化验室内用水量较小，新鲜水用量为0.4m3/d，即为146m3/a。废水产生量按用水量的80%计算，则化验废水产生量为0.32m3/d，即为116.8m3/a，主要污染物为pH、COD、NH3-N、BOD、SS、粪大肠菌群等。

（7）医院后勤职工生活污水

本医院后勤职工15人，根据《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)，医后勤人员用水按80-100L/人·班计，结合项目实际情况，后勤人员用水量按100L/人·班计，项目年运行365天，则医院后勤人员用水量为1.5m3/d，即为547.5m3/a，废水产生量按用水量的80%计算，则医护、后勤人员废水产生量为1.2m3/d，即为438m3/a，主要污染物为COD、NH3-N、BOD、SS、粪大肠菌群等。

（8）医院清洁废水

本医院病区总建筑面积为2570m2，按照0.5L/m2·d，则项目区清洁用水量1.285m3/d，即为469.025m3/a。废水产生量按用水量的80%计算，则医院清洁废水产生量为1.028m3/d，即为375.22m3/a，主要污染物为COD、NH3-N、BOD、SS、粪大肠菌群等。

（9）餐饮废水

该医院内目前设置有厨房1处，为医院值班职工提供餐饮服务，根据《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)，食堂用水量按20-25L/人·次，结合医院实际情况，项目食堂用水量按25L/人·次计，平均每天就餐人数为12人，则本院食堂用水量为0.3m3/d，即为109.5m3/a。废水产生量按用水量的80%计算，则餐饮废水产生量为0.24m3/d，即为87.6m3/a，主要污染物为COD、NH3-N、BOD、SS、动植物油等。

- （10）绿化用水

本医院占地面积5000m2，绿化面积为100m2，绿化用水按照《城市给水工程规划规范》（GB50282-98），每年绿化期为275天，绿化用水量按2.0L/（m2·d）计，则绿化用水量为0.2m3/d，即为55m3/a。

（11）医院用排水汇总

综上，本院总用水量为8992.525m3/a，总排水量为19.568m3/d，即为7141.82m3/a。本项目各用水单元用排水情况汇总见表2-5。

表2-5项目各用水单元用排水情况汇总

| 序号 | 用水单元 | 用水定额 | 规模 | 用水量 |  | 产污 系数 | 排水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/d | m3/a |  | m3/d | m3/a |
| 1 | 医务人员生活 | 150L/人·班 | 64人 | 9.6 | 3504 | 0.8 | 7.7 | 2810 |
| 2 | 门诊病人 | 15L/人次 | 75人 | 1.1 | 402 |  | 0.88 | 321.2 |
| 3 | 病房病人 | 150L/床·日 | 70张病床 | 5.3 | 1934.5 |  | 4.2 | 1533 |
| 4 | 洗衣房 | 60L/kg | 100kg/d | 3 | 1095 |  | 2.4 | 876 |
| 5 | 手术 | —— | —— | 2 | 730 |  | 1.6 | 584 |
| 6 | 化验 | —— | —— | 0.4 | 146 |  | 0.32 | 116.8 |
| 7 | 医护后勤人员 | 100L/人•班 | 15人 | 1.5 | 547.5 |  | 1.2 | 438 |
| 8 | 医院清洁 | 0.5L/m2·d | 2570m2 | 1.285 | 469.025 |  | 1.028 | 375.22 |
| 9 | 餐饮 | 25L/人·次 | 12人 | 0.3 | 109.5 |  | 0.24 | 87.6 |
| 10 | 绿化 | 2L/（m2·d） | 100m2 | 0.2 | 55 | / | / | / |
| 合计 |  |  |  | 24.685 | 8992.525 | / | 19.568 | 7141.82 |
| 备注：除绿化用水一年按275天计算外，其他全部按照365天核算 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、废水治理措施

项目营运过程中废水主要为医务人员生活污水、医疗废水、餐饮废水等，其中医疗废水主要包括门（急）诊病人废水、病房病人废水、洗衣废水、手术废水、化验废水、病区医护后勤人员生活污水、清洁废水。废水产生量总计19.568m3/d（7141.82m3/a）。

医院医疗废水和生活污水全部由院内污水处理站处理后达标排入附近沟渠，最终汇入洙赵新河。本院污水处理站设计能力为20m3/d。本污水站污水处理具体工艺见图2-2。

医疗废水生活污水

沉淀池

二氧化氯

调节池

水解酸化池

生物接触氧化池

泵

风机

空气

消毒池

污泥池

委托有资质单位处理

气

达标排放

污泥回流

浮渣

剩余污泥

图2-2 医院污水处理工艺流程图

3、医院水平衡

本医院水平衡见图2-3。

门诊用水

0.22

病房用水

洗衣用水

手术用水

化验用水

医院后勤人员用水

餐饮用水

医务人员生活用水

清洁用水

污水处理站，处理规模20m3/d

外排沟渠，汇入洙赵新河

1.1

0.88

5.3

4.2

3

2.4

2

1.6

0.4

19.568

自来水

24.685

9.6

7.7

1.9

0.2

0.2

0.3

0.24

0.06

1.285

1.028

0.257

1.5

1.2

0.3

0.08

0.4

0.6

1.1

19.568

绿化用水

0.32

图2-3  本院水平衡现状图（m3/d）

2.2.2.3噪声产生及控制措施

项目所采用医疗设备均为较为先进的医疗设备，噪声级较小，且在室内。噪声源主要为水泵房及污水处理站等，各噪声源的排放特征及处置措施见表2-6。

2-6  主要噪声源情况一览表    单位：dB(A)

| 编号 | 噪声源 |  | 台数 | 噪声级 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵房 | 泵类 | 5 | 70～80 | 地下+隔声+基础减震 |
| 2 | 污水处理站 | 泵类 | 4 | 70～80 | 地下+隔声+基础减震 |
| 3 |  | 风机 | 2 | 75～85 | 隔声+基础减震+消声器 |

针对以上噪声源产生情况，项目将采取了以下防噪、降噪措施：

①建筑单体平、剖面布置上尽量避免将功能要求安静用房与噪声高、振动大的设备用房相毗邻，按照“闹静分区”的原则。缩小噪声与振动的干扰范围，减少围护结构隔声、隔振处理费用。

②选用低噪声的先进工艺和设备，设备基础采取隔振措施；围护结构做隔声设计，

设隔声门、隔声窗、吸声顶棚、吸声墙面等。生活水泵、消防泵、抽排风机等高噪声设

备应布置在地下设备间内，泵类和风机采用基础减振，风机进出口管道加装消音器等。

③加强医院进出车辆的管理。医院内禁止汽车鸣笛，合理设置进出通道，降低车辆拥挤程度；除救护车及急诊病人用车外，应限制医院进出机动车辆。

④加强项目区域的绿化，降低噪声影响。

2.2.2.4固体废物及控制措施

项目运行过程中产生固体废物主要为一般固废（生活垃圾、餐厨垃圾、普通废包装物等）和危险废物（医疗废物）等两大类。

1、固体废物产生情况

（1）生活垃圾

①门诊区生活垃圾：本项目日诊门诊量约为75人，按照0.1kg/（p·d）计，则门诊区生活垃圾产生量为7.5kg/d，2.74t/a。

②医院职工生活垃圾：医院配备工作人员79人，按照0.5kg/（p·d）计，则职工生活垃圾产生量为14.4t/a。

综上，本医院一般生活垃圾产生量为17.14t/a，收集后委托环卫部门清运处理。

（2）餐厨垃圾

项目产生的餐厨垃圾主要为餐厅内产生的剩余饭菜等物质，按0.1kg/人次计，就餐

人数为12人次/d，则餐厨垃圾产生量约0.438t/a，此类废物为一般餐饮废物，收集后由环卫部门清运处理。

（3）普通包装废物

医院营运过程中产生部分药盒、药箱及使用说明等，该部分废包装物均没有与药物发生直接接触，产生量约1.65t/a，属于一般性固体废物，统一收集后外售废品收购站。

（4）医疗废物

本项目产生的医疗废物可分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、化学性废物等。根据医院提供的数据，本医院医疗废物产生量约为25kg/d（9.125t/a）。医疗废物分类目录见表2-7。

表2-7 医疗废物分类目录

| 类别 | 特征 | 常见组分或者废物名称 |
| --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 携带病原微生 物具有引发感 染性疾病传播 危险的医疗废 物。 | - 被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：—棉球、棉签、引流棉条，纱布及其他各种敷料； —一次性使用卫生用品，一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；—废弃的被服； —其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 |
|  |  | 2、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 |
|  |  | 3、各种废弃的医学标本。 |
|  |  | 4、废弃的血液、血清。 |
|  |  | 5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 |
| 病理性废物 | 诊疗过程中产 生的人体废弃 物和医学实验 动物尸体等。 | 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 |
|  |  | 2、医学实验动物的组织、尸体。 |
|  |  | 3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或者 割伤人体的废 弃的医用锐器 | 1、医用针头、缝合针。 |
|  |  | 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 |
|  |  | 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 |
| 药物性废物 | 过期、淘汰、 变质或者被污 染的废弃的药 品。 | 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 |
|  |  | 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： —致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等； —可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；—免疫抑制剂。 |
|  |  | 3、废弃的疫苗、血液制品等。 |
| 化学性废物 | 具有毒性、腐 蚀性、易燃易 爆性的废弃的 化学物品。 | 1、实验室废弃的化学试剂。 |
|  |  | 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 |
|  |  | 3、废弃的汞血压计、汞温度计。 |

- （5）污水处理系统污泥

- 根据企业提供资料，本院污水处理站污泥产生量为2.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2016）中的规定，废水处理站污泥为危险废物，危废类别为HW01，危废代码为 831-001-01。采用生石灰消毒后直接由危废处置单位运走处置，不在厂内暂存。

（6）固废产生及处置情况汇总

项目产生的固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾、普通废包装物、医疗废物等，其中医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、污水处理站污泥。

本医院固体废物产生及处置情况见表2-8。

表2-8 本医院固体废物产生及处置情况一览表

| 分类 | 名称 | 来源 | 产量t/a | 废物特性及主要成分 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 固废 | 生活垃圾 | 办公生活区 | 17.14 | 废纸、废塑料、果皮等 | 采取垃圾箱收集后交由环卫部门定期清运 |
|  | 餐厨垃圾 | 餐厅 | 0.438 | 剩菜、剩饭、菜叶、蛋壳等 |  |
|  | 普通废包装物 | 药品使用 | 1.65 | 纸盒、纸箱及使用说明 | 外售废品收购站 |
|  | 小计 |  | 19.228 | —— | —— |
| 危险 废物 | 医疗废物（感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性） | 门诊楼、病房楼、手术室 | 9.125 | 医疗废物 （HW01/813-001-01、HW01/813-002-01、HW01/813-003-01、HW01/813-004-01、 HW01/813-005-01） | 委托菏泽万清源环保科技有限公司处置 |
|  | 污水处理站污泥 | 污水处理过程 | 2.3 | HW01/813-001-01 |  |
|  | 小计 |  | 11.425 | —— | —— |
| 合计 |  |  | 30.653 | —— | —— |

2、医疗废物的收集及运输

医院设置专门的人员，按照国家有关规定对医疗废物进行分类收集。分类收集后的

废弃物，进行必要地消毒处理后，置于专用医疗废物暂存间中，与生活垃圾分开存放。

露天禁止存放医疗废物，存放期不超过2天，满足《山东省医疗废物污染控制标准》（DB37/596-2006）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中相关要求。医疗废物的输送和处置严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》执行，运送车辆为有相应处置单位的医疗垃圾专用车，已做好防漏、防雨等措施，安全可靠。

3、医疗废物储存

该医院设置一座20m2的医疗废物暂存间，项目营运过程中应加强对医疗废物的暂存及管理，具体应当做到如下要求：

①与生活垃圾存放地分开；与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

②有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

③地面和1.0m 高的墙裙进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒；

④避免阳光直射库内，有良好的照明设备和通风条件；

⑤在库房外设置明显的医疗废物警示标识；

⑥医疗废物暂室在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液排入医院废水处理系统；

⑦防止医疗废物在医疗废物暂室中腐败散发恶臭，做到日产日清。确实不能做到日

产日清，且当地最高气温高于 25℃时，应将医学实验废弃物低温暂时储存，暂时储存温度应低于20℃，时间最长不超过48h。医疗废弃物暂时储存柜(箱)每天消毒一次。

- 2.3项目污染源监测及达标分析

2.3.1废气污染源监测及达标分析

项目污水处理站为地埋式，运行过程中主要污染物为污水处理及污泥处理过程中产生的氨气、硫化氢等恶臭物质，产生恶臭物质的单元主要为生化池、消毒池、污泥池等设施。根据《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）要求，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理。根据现场勘察，本项目未对污水站排出的废气进行除臭除味处理。

根据山东微标检测服务有限公司2019年07月05日、06日对本医院污水处理站周边进行了取样监测（检测报告见附件），监测结果见表2-9。

表 2-9 污水处理站周边废气监测结果

| 采样日期 |  | 2019.07.05 |  |  |  | 2019.07.06 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 项目 | 检测点位 | 检测浓度（mg/m3） |  |  |  | 检测浓度（mg/m3） |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 氨 | 边界上风向1#（参照点） | 0.31 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.31 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
|  | 边界下风向2#（监测点） | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.25 |
|  | 边界下风向3#（监测点） | 0.42 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.42 | 0.28 | 0.25 | 0.21 |
|  | 边界下风向4#（监测点） | 0.46 | 0.28 | 0.19 | 0.27 | 0.46 | 0.29 | 0.24 | 0.28 |
| 硫化氢 | 边界上风向1#（参照点） | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.012 |
|  | 边界下风向2#（监测点） | 0.010 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 0.007 | 0.013 | 0.014 |
|  | 边界下风向3#（监测点） | 0.008 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 0.006 | 0.011 | 0.016 |
|  | 边界下风向4#（监测点） | 0.006 | 0.066 | 0.011 | 0.012 | 0.007 | 0.006 | 0.012 | 0.016 |

由表2-9可见，污水站周边大气污染物硫化氢的最大浓度为0.016mg/m3，氨气的最大浓度为0.46mg/m3，满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3要求（硫化氢≤0.03mg/m3，氨≤1.0mg/m3）。

根据以上分析可知，本项目污水处理站周边废气污染物浓度虽然满足标准，但与标准值较为接近，究其原因主要是本项目未对污水站排出的废气进行除臭除味处理。本次评价要求建设单位根据《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）要求尽快对污水站废气进行除臭除味处理。

整改措施建议：污水处理站密闭设置，废气经负压收集、活性炭吸（净化效率80%以上）附除臭除味后尾气以无组织形式排放。

2.3.2废水

项目营运过程中废水主要为职工生活污水、医疗废水、餐饮废水等，其中医疗废水主要包括门诊病人废水、病房病人废水、洗衣废水、手术废水、化验废水、病区医护后勤人员生活污水、清洁废水。废水产生量总计19.568m3/d（7141.82m3/a）。

根据企业提供资料，本医院医疗废水和生活污水全部经院内污水站处理后排入医院附近沟渠，最终汇入洙赵新河。

山东微标检测服务有限公司2019年05月15日、16日对本医院污水处理设施的出口进行了取样监测（检测报告见附件），监测结果见表2-10。

表 2-10 污水处理设施出口废水监测结果

| 监测项目 | 监测日期 | 污水处理站进水口 | 污水处理站排水口 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.07.05 | pH | 8.36 | 8.80 | 无量纲 |
|  |  | 8.40 | 8.83 | 无量纲 |
|  |  | 8.38 | 8.84 | 无量纲 |
|  |  | 8.39 | 8.82 | 无量纲 |
|  | CODcr | 76 | 37 | mg/L |
|  |  | 70 | 28 | mg/L |
|  |  | 68 | 30 | mg/L |
|  |  | 64 | 28 | mg/L |
|  | BOD5 | 11.6 | 5.7 | mg/L |
|  |  | 9.8 | 6.4 | mg/L |
|  |  | 10.7 | 7.3 | mg/L |
|  |  | 10.2 | 7.9 74 | mg/L |
|  | SS | 26 | 10 | mg/L |
|  |  | 23 | 10 | mg/L |
|  |  | 27 | 9 | mg/L |
|  |  | 25 | 8 | mg/L |
|  | 粪大肠菌群数 | ≥24000 | 20 | MPN/L |
|  |  | ≥24000 | 50 | MPN/L |
|  |  | ≥24000 | 40 | MPN/L |
|  |  | ≥24000 | 40 | MPN/L |
|  | 总余氯 | 0.17 | 0.42 | mg/L |
|  |  | 0.10 | 0.40 | mg/L |
|  |  | 0.14 | 0.34 | mg/L |
|  |  | 0.09 | 0.32 | mg/L |
|  | 动植物油 | 0.48 | 0.18 | mg/L |
|  |  | 0.47 | 0.20 | mg/L |
|  |  | 0.46 | 0.18 | mg/L |
|  |  | 0.46 | 0.18 | mg/L |
|  | 氨氮 | 3.7 | 2.2 | mg/L |
|  |  | 3.8 | 2.0 | mg/L |
|  |  | 3.6 | 2.1 | mg/L |
|  |  | 3.8 | 2.4 | mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 46.80 | 3.34 | mg/L |
|  |  | 41.80 | 2.94 | mg/L |
|  |  | 41.80 | 3.24 | mg/L |
|  |  | 47.80 | 3.04 | mg/L |
| 2019.07.06 | pH | 8.34 | 8.83 | 无量纲 |
|  |  | 8.35 | 8.84 | 无量纲 |
|  |  | 8.38 | 8.88 | 无量纲 |
|  |  | 8.40 | 8.90 | 无量纲 |
|  | CODcr | 76 | 32 | mg/L |
|  |  | 62 | 34 | mg/L |
|  |  | 68 | 27 | mg/L |
|  |  | 76 | 33 | mg/L |
|  | BOD5 | 10.2 | 7.4 | mg/L |
|  |  | 11.2 | 5.7 | mg/L |
|  |  | 9.7 | 6.2 | mg/L |
|  |  | 11.4 | 7.3 | mg/L |
|  | SS | 25 | 10 | mg/L |
|  |  | 25 | 9 | mg/L |
|  |  | 29 | 8 | mg/L |
|  |  | 25 | 7 | mg/L |
|  | 粪大肠菌群数 | ≥24000 | 40 | MPN/L |
|  |  | ≥24000 | 40 | MPN/L |
|  |  | ≥24000 | 40 | MPN/L |
|  |  | ≥24000 | 50 | MPN/L |
|  | 总余氯 | 0.08 | 0.40 | mg/L |
|  |  | 0.14 | 0.36 | mg/L |
|  |  | 0.13 | 0.39 | mg/L |
|  |  | 0.10 | 0.40 | mg/L |
|  | 氨氮 | 3.9 | 2.2 | mg/L |
|  |  | 4.0 | 2.2 | mg/L |
|  |  | 3.7 | 2.1 | mg/L |
|  |  | 3.8 | 2.1 | mg/L |
|  | 动植物油 | 0.44 | 0.19 | mg/L |
|  |  | 0.46 | 0.21 | mg/L |
|  |  | 0.42 | 0.20 | mg/L |
|  |  | 0.44 | 0.18 | mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 40.80 | 3.29 | mg/L |
|  |  | 45.80 | 3.09 | mg/L |
|  |  | 44.80 | 3.09 | mg/L |
|  |  | 41.80 | 2.69 | mg/L |

由表 2-10可见，医院出水口pH监测数值范围为8.80～8.90；COD监测浓度最大值为37mg/L；BOD5监测浓度最大值为7.9mg/L；SS监测浓度最大值为10mg/L；氨氮监测浓度最大值为2.4mg/L；总余氯监测浓度值0.42mg/L，粪大肠菌群数浓度最大值为50MPN/L；动植物油监测浓度最大值为0.21mg/L，阴离子表面活性剂监测浓度最大值为3.34mg/L。

本项目污水经院区污水处理站处理后的出水监测因子PH、CODCr 、BOD5 、SS、氨氮、粪大肠菌群、动植物油浓度均能满足《山东省医疗废物污染控制标准》(DB37/ 596—2006)表2一级标准排放限值；阴离子表面活性剂浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准限值。

2.3.3噪声

项目所采用医疗设备均为较为先进的医疗设备，噪声级较小，且在室内。噪声源主要为水泵房、污水处理站风机和泵类等。山东微标检测服务有限公司于 2019年07月05日、06 日对本医院厂界噪声进行了监测（检测报告见附件），监测结果见表 2-11。

表 2-11 医院厂界噪声监测结果

| 编号 | 监测点位置 | 测量值（dB(A)） |  |  |  | 标准限值（dB(A)） |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.07.05 |  | 2019.07.06 |  | 昼间 | 夜间 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |  |
| 1# | 厂界外东1米处 | 55 | 44 | 54 | 46 | 60 | 50 | 达标 |
| 2# | 厂界外南1米处 | 56 | 45 | 50 | 44 | 60 | 50 | 达标 |
| 3# | 厂界外西1米处 | 57 | 48 | 59 | 48 | 60 | 50 | 达标 |
| 4# | 厂界外北1米处 | 56 | 45 | 54 | 46 | 60 | 50 | 达标 |
| 注：本结果只对当时监测结果负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据监测结果，本项目各厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

- 2.4 项目污染物排放汇总表

根据污染源监测数据及公司生产中统计情况，项目各污染物排放情况见表2-12。

表2-12 项目各污染物排放情况汇总表

| 项目 | 污染源 |  | 主要污染物 | 产生量情况 | 治理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 医疗废气 |  | 病原微生物 气溶胶等 | 少量 | 对病房区、手术室、门诊等科室定时消毒杀菌；该部分废气排出前采用紫外线臭氧消毒机进行消毒处理 | 少量 |
|  | 食堂 废气 | 液化气 燃烧废 气 | 废气量 | 1.92万m3/a | 在厨房内加装静电油烟净化器（净化效率 85%以上），并安装排气筒，排气筒高度应高于所附建筑物顶 1.5m，且排气口不得朝向易受影响建筑 | 1.92万m3/a |
|  |  |  | SO2 | 0.6kg/a |  | 0.6kg/a |
|  |  |  | NOx | 15kg/a |  | 15kg/a |
|  |  |  | 烟尘 | 0.0015kg/a |  | 0.0015kg/a |
|  |  | 油烟 废气 | 油烟 | 0.1314t/a |  | 0.0197t/a |
|  | 汽车尾气 |  | CO、NOX、HC | 少量 | 地上停车位，扩散吸收能力较强 | 少量 |
|  | 污水处理站 臭气 |  | NH3 | 0.0007t/a | 污水处理站为地埋式，密闭设置，废气由负压收集后经活性炭吸附除臭除味后以无组织形式排放 | 0.000144t/a |
|  |  |  | H2S | 0.00003t/a |  | 0.000006t/a |
| 废水 | 生活污水及医疗废水 |  | 废水量 | 8992.525m3/a | 设置1座处理能力为20m3/d污水处理站，生活污水及医疗废水全经污水处理站处理后达标排放至医院后沟渠 | 7141.820m3/a |
|  |  |  | COD | 0.2799t/a |  | 0.2223t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 0.0194t/a |  | 0.0154t/a |
| 固废 | 危险固废 | 医疗废物 | 感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性 | 9.125t/a | 委托菏泽万清源环保科技有限公司处置 | 0 |
|  |  | 污水站污泥 | 感染性 | 2.3t/a |  | 0 |
|  | 一般固废 |  | 生活垃圾 | 17.14t/a | 采取垃圾箱收集后交由环卫部门定期清运 | 0 |
|  |  |  | 餐厨垃圾 | 0.438t/a |  | 0 |
|  |  |  | 普通废包装物 | 1.65t/a | 外售废品收购站 | 0 |

- 第3章  区域环境概况

- 3.1自然环境概况

3.1.1地理位置

菏泽市古称曹州，地处山东省西部，与苏、豫、皖三省接壤，位于北纬30°39”～35°53”，东经114°48”～116°24”。管辖牡丹区、定陶县、曹县、成武县、单县、巨野县、郓城县、鄄城县、东明县一区八县及一个经济开发区，158个乡镇，134个居委会、6005个村民委员会，总面积12238.6平方公里。

菏泽市牡丹区是菏泽市市辖区，菏泽市委、市政府所在地，位于山东省西南部，黄河下游南岸。北靠鄄城，东接郓城、巨野，南邻定陶、曹县，西与东明相连，西北一隅濒临黄河，与河南濮阳市隔河相望，东北距济南市220公里。

本项目位于山东省菏泽市沙土镇新兴集北100米，地理位置优越，交通便利。地理位置见附图1。

3.1.2地形地貌

菏泽市境是由黄河多次决口改道冲击而形成的平原，整个地形总体平坦，局部地势

有所变化，西部地势较高，东部稍低，平均坡度为1/8000，西南海拔55.5m，东北海拔44m，属黄海高程系。全市地形从北向南呈岗洼相间、东西向带状分布。

本项目位于菏泽市牡丹区内，项目区地形为黄河冲积平原，属华北平原，地势呈

西南高东北低趋势，全市地形由北向南呈岗洼相间，东西向呈带状分布。全区地貌分为

8个类型：河滩高地、沙丘高地、决口扇形地、坡地、浅平洼地、碟形洼地、河槽地、

背河槽洼地。项目所处地形平坦开阔，地面标高一般在50米左右，地貌成因类型为冲积平原，地貌类型为古河床高地。

3.1.3气候、气象

牡丹区地处中纬度，属于温带季风大陆性气候，冬冷夏热，四季分明。春季(3～5月)干旱多风，夏季(6～8月)炎热多雨，秋季(9～11月)天高气爽，冬季(12～2月)寒冷干燥。全年光照充足，热量丰富，温差较大，无霜期长，雨热匹配较好，雨热同季，适于各种作物生长。全区历年平均气温13.6℃，历年极端最高气温为42.0℃，极端最低气温为-24℃；无霜期历年平均为213天。

全年日照时数历年平均为2531.1小时，日照百分率历年平均为57%。

历年平均降水量为645.5毫米，降水量四季分配不均，具有春旱、夏涝、晚秋旱的规律。

历年平均蒸发量为1629.7毫米，最大年蒸发量2139.7毫米，最小年蒸发量1318.6毫米。

全年主导风向为南风，历年平均出现频率为11.85%，次主导风向为南南东风，出现频率为9.66%，静风频率为13.12%，年平均风速为2.1m/s。

年平均气压1011.0hpa；最大积雪厚度140毫米；历年平均相对湿度为69%。历年平均地面温度为15.5℃，极端最高地温67.1℃，最低地温-19.9℃；最大冻土深度为35厘米。

3.1.4地质构造

区域大地构造单元属中朝准地台(I)的鲁西断隆(II)和华北断坳(III)。主体在聊考断裂以东的鲁西断隆内，只有聊考断裂以西属华北断坳。区内断裂十分发育，断块升降普遍，在断裂作用下，分隔为相间排列的凸起与凹陷。

（1）凸起

菏泽市主要有菏泽和丰沛2个凸起。其中以菏泽凸起范围最大，凸起主要由大型断裂所控制，凸起上部主要发育有奥陶纪地层，边缘有少量的上古生界及古近纪地层展布，可构成小型煤田。

（2）凹陷

区内主要有东明、郓城、成武3个凹陷。其中郓城、成武凹陷被谢集断裂分割。凹陷内沉积了巨厚的古近纪和新近纪地层。

（3）断裂构造

区内断裂，按他们的展布方向大致可分为东西、南北、北东和北西向4组。

①东西向断裂

主要有单县断裂、菏泽断裂和鱼台断裂

这些断裂大多往北倾，倾角70°，落差100m，其南盘上升，北盘下降，属正断层性质，这组断裂大多为凸起与凹陷的南北分界断裂。

②南北向断裂

区内比较有代表性的为巨野断裂，其北起梁山县马楼，向南经梁山城西、巨野城西、大义至营里，区内长约60km，断面西倾，倾角55°，属正断裂性质。

③北东向断裂

比较有代表性的为聊考断裂、曹县断裂、天宫庙～梁堤头断裂、曹叵集断裂、终兴集断裂、田桥断裂，尤以聊考断裂规模最大，切割最深，也是华北断坳与鲁西断隆之分界断裂，它也是中国东部规模最大的断裂之一。

④北西向断裂

此组断裂比较有代表性的属谢集断裂、龙王庙断裂等断裂，它往往切割了较早的巨野断裂、天宫庙～梁堤头断裂、曹叵断裂和单县断裂，分割了郓城、成武凹陷，破坏了丰沛凸起的北翼地层的完整性，其断面西倾，属正断层性质。

（4）岩浆岩

均隐伏于松散层以下。根据煤田地质勘查资料，在郓城、郭屯、赵楼、龙固等井田均分布不同面积的岩浆岩，岩性主要为灰、灰绿色的煌斑岩、云斜煌斑岩、闪长玢岩，具粒状、斑晶结构，少量具气孔状构造，致密坚硬，裂隙发育。岩浆沿早期形成的区域性大断裂上升，以岩床、岩脉等形式侵入到部分煤系地层中，使煤层厚度、结构和煤质遭到破坏，侵入体周围煤层变质为天然焦。岩浆岩侵入时代为燕山运动晚期。

本项目场区位于聊考断裂东侧的菏泽凸起，场区内无断裂带通过，场地稳定。

3.1.5区域地壳稳定性

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），项目所在区域的抗震烈度为 VII

度，设计基本地震加速度值为0.15g，特征周期为0.40S。项目区域工程场区没有活动性断裂，地震活动频次低、震级小，属于区域地壳稳定区。

3.1.6水文

（1）地表水

菏泽市除黄河滩区379km2为黄河流域外，其余11849km2均为淮河流域，河道径流注入南四湖。菏泽市境内新老河道纵横交错，黄河从市区西北边境穿过，境内长 14.82km，黄河多年平均流经菏泽市域428亿立方，是菏泽市乃至山东省的重要客水资源。除黄河外，内河主要有洙赵新河、东鱼河、万福河、太行堤河、黄河故道 5 个水系。其中菏泽市主要有南北两大水系：东鱼河北支以北为洙赵新河水系、东鱼河北支以南为东鱼河水系。境内河流丰枯变化大，属季节性河流。

黄河和南水北调工程供水是该市重要客水资源。黄河流经菏泽市西北边境，自东

明县王夹堤村进入该市，经东明、牡丹区、鄄城、郓城四县区，至高堂村进入梁山境内。

市堤防长度157km。据高村水文站观测，黄河多年平均流经菏泽市水量428亿m3，根据省分配菏泽市黄河水量及菏泽市南水北调规划客水资源量如下：省批准引用黄河水10亿m3；南水北调水2010年后年均0.6亿m3，2020年均0.6亿m3，2030年均1.1亿 m3。

安兴河因于安兴镇西流入洙赵新河而得名，其前身系马河和七里河中、下段，治理时作了局部裁弯。现为横穿陈集、吴店、王庄、于洼、阎庄、骆屯、国庄、田楼等8个坡洼的低水河道，流经11个乡镇。长46.5公里，流域面积360平方公里。老贾河、七里河南支、黑河和老赵王河为其支流。安兴河目前为沿线城镇生活及工业废水的排污河道，按环境规划，安兴河主要功能为农业灌溉。

本项目废水经自建污水处理站处理后达标排入附近沟渠，最终汇入万福河。

（2）地下水

地下水资源包括深浅两层。开发利用价值最大的是浅层地下水。

浅层地下水：全区地下水多年平均总补量为21.39亿立方米，其中可利用的浅层地下水资源量为18.12亿立方米。 浅层地下水质基本良好，多属重碳酸钠型及碳酸盐硫酸钠型水。矿化度一般为1克/升左右，小于2克/升的占全区总面积的90％以上。

深层地下水：根据地质和补给条件，在不出现下降漏斗的前提下，全区深层地下水可靠年开采量0.23亿立方米。深层地下水质较好，只是含氟量比浅层水稍高。

菏泽市因处在黄河与黄河故道三角地带，由于两河道的淤高，构成地形上的带状高地，在控制水系分布的作用上，黄河故道成为淮河水系的南四湖流域和其他流域的分水岭，在水文地质方面，二河构成了这个地区的水文地质边界，使其成为一个具有自己特点的水文地质单位。由于地理位置的特殊性，受北界黄河和南界黄河故道控制，形成向东张开的簸箕型状地形，促成区内水系的流向，多为东西平行流向，汇注于南四湖，然后南流入淮。

该区地下水类型为第四系空隙潜水及微承压水，根据已有勘探资料，地下水位埋深为1.35～1.84米，根据调查年水位变幅一般为2.0～4.0米。主要受大气降水及地表、侧向补给，以蒸发和人工开采为主要排泄方式。水质对钢筋及混凝土无侵蚀性。

3.1.7生物资源

由于历史因素和人类活动的影响，菏泽市牡丹区境内原始天然植被已不复存在，现存植被均为次生植被，且以人工植被为主，人工植被主要包括农田栽培植被和人工森林植被。天然次生植被多见于滩涂、沟渠、田间隙地等处，主要有车前、苦荬菜、蒺藜、蒲公英、狗尾草、茅草、芦苇、蒲草等。农田栽培植被主要包括粮食作物、经济作物、蔬菜三大类，粮食作物主要有小麦、玉米、地瓜等，经济作物主要有棉花，其次是花生、芝麻等，蔬菜品种较多，有大白菜、小白菜、萝卜、茄子、黄瓜等。人工种植的树木主要有：杨、柳、槐、椿、枣以及柽柳、紫穗槐等。明清时期，菏泽境内曾有野鹿、獐子、狐狸、獾、山猫等兽类动物分布，现已绝迹，建国后仅存野兔、老鼠、刺猬等，境内常见的鸟类则主要有麻雀、喜鹊、乌鸦、燕子等。

该区域所在地为非生境敏感区，该范围内人类活动较多，人类干扰强度较大，本区域无珍稀、濒危保护动植物，区域内多为人工栽培庭院植物及道路绿化用树，无自然野生动植物种类，树种主要有路边的杨树、梧桐、法桐等当地常见品种。

3.1.8矿产资源

菏泽资源丰富，开发前景广阔。属黄河冲积平原，地势平坦，土壤肥沃，农业生产条件得天独厚，是全国著名的优质粮棉林畜生产基地、全国三个农区畜牧大市和首批四

个平原绿化达标地区之一。境内煤炭储量281亿吨,正在开发建设的巨野煤田是华东地

区目前最大、最好的一块煤田；最近又在曹县发现一处已探明资源量在20亿吨以上的

大型焦煤煤田。石油、天然气探明储量分别为5625万吨、273亿立方米，已成为中原油田重要的生产基地。产业基础较好,现已形成以电力、机械、化工、医药、食品、纺织、林产品加工为主，门类比较齐全、配套协作能力较强的工业体系。与120多个国家和地区建立了经贸关系，化工产品、裘皮服装、果蔬食品、木制工艺品等在国际市场上具有较强的竞争力。菏泽已被山东省确定为重点发展的优质农副产品生产加工基地、能源化工基地和商贸物流基地。

- 3.2环境功能区划

菏泽市牡丹区环境保护规划和各环境要素功能区划规定如下：

3.2.1环境空气功能区划

区域环境空气功能执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区标准。

3.2.2地表水环境功能区划

区域地表水功能区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

3.2.3地下水功能区划

区域地下水功能区划执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

3.2.4环境噪声功能区划

项目所在区域各厂界环境噪声功能区划分执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。

- 3.3区域环境质量概况

3.3.1环境空气

根据《菏泽市各县区城市空气质量通报》，牡丹区2018年1~11月份PM2.5均值为59ug/m3，PM10均值为122ug/m3，均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。评价区内SO2、NO2可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。PM2.5、PM10超标的原因为评价区地处北方地区、干旱少雨、风沙较大；其次城区基础建设扬尘的影响也是一个重要因素。

3.3.2地表水

根据山东省环保厅发布的省控地表水水质状况可知，2019年6月份在洙赵新河于楼处断面水质为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

本医院医疗废水、生活污水经院区自建污水污水站处理后排入医院后沟渠，其排放浓度满足《山东省医疗废物污染控制标准》(DB37/ 596—2006)表2一级标准排放限值和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准限值，不会对周围地表水体造成影响。

3.3.3地下水

根据调查项目区域周边地下水历史监测数据，建设项目区域地下水受地质影响总硬度、溶解性总固体不能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求，其余各项指标均满足标准要求，超标原因主要与区域水文地质条件有关。

3.3.4声环境

根据现场勘察，项目所在区域声环境质量较好，项目各厂界环境噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

3.3.5生态环境

项目所在地的生态环境良好，主要为城市生态系统，植被以人工植被为主，主要农作物有小麦、玉米、白薯、大豆、花生、芝麻、棉花等；野生植物以白羊草、米口袋、蒿类为主，伴生蒲公英；人工饲养动物有牛、羊、驴、骡、猪、狗等。区域内无国家保护的野生动植物、名胜古迹和重点文物。

- 第4章  环境空气影响分析

- 4.1环境空气质量现状评估

根据《菏泽市各县区城市空气质量通报》，牡丹区2018年1~11月份PM2.5均值为59ug/m3，PM10均值为122ug/m3，均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。评价区内SO2、NO2可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。PM2.5、PM10超标的原因为评价区地处北方地区、干旱少雨、风沙较大；其次城区基础建设扬尘的影响也是一个重要因素。

- 4.2气象特征分析

4.2.1 气象资料适用性及气候背景

菏泽气象站位于115°26′E，35°15′N，台站类别属一般站。据调查，该气象站周围地理环境与气候条件与项目周围基本一致，且气象站距离项目较近，该气象站气象资料具有较好的适用性。

菏泽近20年（1995～2014 年）年最大风速为13.0m/s（2009年），极端最高气温和极端最低气温分别为41.6℃（2002 年）和-16.7℃（2000年），年最大降水量为911.7mm（2003年）；近20年其它主要气候统计资料见表4-1，菏泽近20年各风向频率见表4-2；菏泽近20年风向频率玫瑰图见图4-1。

表4-1 菏泽气象站近20年（1995～2014 年）主要气候要素统计表

| 月份 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速(m/s) | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| 平均气温(℃) | -0.4 | 3.5 | 9.6 | 15.8 | 21.5 | 26.3 | 27.1 | 25.9 | 21.4 | 16.2 | 8.4 | 1.8 | 14.8 |
| 平均相对湿度(%) | 66 | 66 | 58 | 63 | 72 | 66 | 84 | 86 | 82 | 73 | 70 | 66 | 71 |
| 平均降水量(mm) | 5.0 | 12.2 | 17.8 | 37.7 | 44.9 | 81.6 | 187.9 | 172.7 | 89.9 | 19.1 | 17.2 | 7.4 | 693.4 |
| 平均日照时数(h) | 138.8 | 137.6 | 202.6 | 228.2 | 250.6 | 224.6 | 171.9 | 168.6 | 153.6 | 170.5 | 160.6 | 140.3 | 2147.9 |

表4-2  菏泽市气象站近20年（1995～2014年）各风向频率

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 | 8.5 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 4.8 | 7.7 | 12.5 | 13.4 | 7.4 | 5.7 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 6.1 | 6.3 |

图4-1  菏泽市近20年（1995～2014年）风向频率玫瑰图

- 4.3大气环境影响分析

4.3.1医疗废气影响分析

本项目为医院建设项目，医疗废气主要为门诊、手术区及病房等产生的病原微生物

气溶胶，该部分废气产生量较少，且浓度很低。该医院在营运过程中将对病房区、手术

室、门诊等科室定时消毒杀菌，从源头上控制带病原微生物气溶胶的产生；同时定期检查各科室、部门通风排气情况，医疗废气排出前采用紫外线臭氧消毒机进行消毒处理。

因此，该医院在严格执行消毒通风制度后，可保证医院内空气质量达到标准，并对周围

环境空气影响较小。

4.3.2食堂废气影响分析

项目食堂以液化气和电为燃料，属于清洁能源，液化气燃烧烟气主要污染物为SO2、NOX、烟尘，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》可知，废气量、SO2、NOX和烟尘的排放系数分别取128000Nm3/万m3、4kg/万m3、100kg/万m3和0.01kg万m3。项目厨房液化气用量约为0.3万m3/a，则液化气燃烧废气排放量、SO2、NOX和烟尘的产生量分别为3.84万m3/a、1.2kg/a、30kg/a、0.003kg/a。

根据类比调查和有关资料可知，人均日食用油用量约30g，一般油烟挥发量占总耗油量的2～3%，此处取3%，则整个项目日总耗油量约为12kg，排放油烟约为0.36kg/d，即0.1314t/a。经类比，油烟产生浓度约为6.75mg/m。医院食堂油烟未配备静电式油烟净化器及油烟排气筒，需改善。综上可知，液化气属于清洁能源，餐厅燃气、油烟废气排放量小，对周围环境空气影响甚微。

4.3.3汽车尾气影响分析

本项目设地上停车位30个，不设地下停车场，汽车进出时会产生少量的汽车尾气，主要污染物包括NOX、CO和THC，其产生量很小。且地上汽车尾气能够迅速被环境空气稀释、扩散，地上停车对周围环境产生的影响较小。

4.3.4污水处理站臭气影响分析

项目污水处理站为地埋式，排放的主要污染物为污水处理及污泥处理过程中产生的氨气、硫化氢等恶臭物质，产生恶臭物质的单元主要为生化池、消毒池、污泥池等设施。氨气、硫化氢产生量分别为0.00017t/a和0.000007t/a。根据现状监测数据，污水站周边大气污染物硫化氢的最大浓度为0.013mg/m3，氨气的最大浓度为0.46mg/m3，满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3要求（硫化氢≤0.03mg/m3，氨≤1.0mg/m3）。

污水处理站周边废气污染物浓度虽然满足标准，但与标准值较为接近，对周围环境可能造成一定的影响。究其原因主要是本项目未对污水站排出的废气进行除臭除味处理。本次评价要求建设单位根据《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）要求尽快对污水站废气进行除臭除味处理。

整改措施建议：污水处理站密闭，恶臭气体经负压收集后通过活性炭吸附（净化效率80%以上）处理后的尾气以无组织形式排放。采取措施后，无组织氨气、硫化氢排放量分别为0.00014t/a和0.000006t/a，不会对周围环境造成影响。

- 4.4外界环境对医院内环境空气影响分析

根据调查，本项目区周围主要为村庄、学校和医院，没有大型工业企业，现有废气污染源主要为交通废气、周边居民及餐馆等产生的少量油烟，区域废气对项目区环境空气质量影响较小。

- 4.5卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有关规定及现行有关国标中卫生防护距离的定义：卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离，进一步解释为：在正常生产条件下，无组织排放的有害气体（大气污染物）自生产单元（生产区、车间或工段）边界到居住区满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）与《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）规定的居住区容许浓度限值所需的最小距离。

卫生防护距离由下式计算：

式中：Qc－有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)。

Cm－污染物的标准浓度限值(mg/m3)；

L －工业企业所需卫生防护距离(m)；

r －有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)，根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S /π)0.5。

Cm为一次浓度时，A、B、C、D－计算系数，从GB/T13201-91表5卫生防护距离计算系数中查取，A＝470、B＝0.021、C＝1.85、D＝0.84。

A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

该地区的平均风速为2.1m/s，A、B、C、D值的选取见表4-3。

表4-3  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 5年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | ＞2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | ＞2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

本项目污水站各污染物的卫生防护距离计算结果见表4-4。

表4-4  卫生防护距离计算参数及结果

| 位置 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 标准值Cm（mg/m3） | 面源面积（m2） | 计算距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 硫化氢 | 0.00000205 | 0.01 | 30 | 0.071 |
|  | 氨气 | 0.00005 | 0.2 |  | 0.090 |

经上述计算后可知，项目卫生防护距离计算结果较小，同时由于本项目为医院建设

项目，不属于污染性生产企业，医院运营中属于敏感目标，因此本项目不再设置卫生防

护距离。

4.6小结

（1）项目废气主要为医疗废气、食堂废气、汽车尾气及污水处理站臭气等，气体排放量较小、排放浓度较低，对周围环境的影响较小。

（2）外界环境对本项目环境空气影响主要为交通废气、周边居民及餐馆等产生的少量油烟等影响，经采用绿化等措施后，区域废气对本项目区环境空气质量影响较小。

- 第5章  地表水环境影响分析

- 5.1地表水环境质量现状与评估

距离医院最近的河流为医院东南侧980m的太平溜，属于洙赵新河水系。根据山东省环保厅发布的省控地表水水质状况可知，2019年6月份在洙赵新河于楼处断面水质为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

- 5.2地表水环境影响分析

5.2.1地表水环境影响评价

医院产生的医疗废水和生活废水经院内污水处理站处理，满足《山东省医疗废物污染控制标准》(DB37/ 596—2006)表2一级标准限值后，排入附近沟渠，最终汇入万福河。对地表水环境影响较小，本次评价不进行水环境影响预测，本次环评只进行地表水环境影响评价。

5.2.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析

1、废水达标排放有效性分析

项目营运过程中废水主要为医务人员生活污水、医疗废水、餐饮废水等，其中医疗废水主要包括门（急）诊病人废水、病房病人废水、洗衣废水、手术废水、化验废水、病区医护后勤人员生活污水、清洁废水。废水产生量总计19.568m3/d（7141.82m3/a）。

根据山东微标检测服务有限公司2019年05月15日、16日及2019年07月6日、7日4天对本医院污水处理站的监测数据，本医院污水处理站出水口pH监测数值范围为8.80～8.90；COD监测浓度最大值为37mg/L；BOD5监测浓度最大值为7.9mg/L；SS监测浓度最大值为10mg/L；氨氮监测浓度最大值为2.4mg/L；总余氯监测浓度值0.42mg/L，粪大肠菌群数浓度最大值为50MPN/L；动植物油监测浓度最大值为0.21mg/L，阴离子表面活性剂监测浓度最大值为3.340mg/L。

本项目污水经院区污水处理站处理后的出水监测因子pH、CODCr、BOD5 、SS、氨氮、粪大肠菌群、动植物油浓度均能满足《山东省医疗废物污染控制标准》(DB37/ 596—2006)表2一级排放标准限值，阴离子表面活性剂浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准限值。

2、污染治理措施技术可行性分析

本医院废水主要为医疗废水和生活污水，该部分废水全部进入院内污水处理站处理后达标排入附近沟渠，最终汇入洙赵新河。院区污水处理站工艺为调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池+污泥池。

对照本医院污水处理工艺，本医院废水处理工艺技术上符合《医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）中的二级处理+消毒工艺要求。

- 第6章  地下水环境影响分析

- 6.1地下水环境质量现状与评估

根据调查项目区域周边地下水历史监测数据，建设项目区域地下水受地质影响总硬度、溶解性总固体不能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，其余各项指标均满足标准要求。超标原因主要与区域水文地质条件有关。

- 6.2评价等级判断

本医院床位数为70张，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正），本项目环境影响文件类型应属于报告表。

依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目属于“V 社会事业与服务业”中的“161、卫生院”，项目类别属于Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本环评只对地下水环境进行简单分析。

- 6.3地下水环境影响分析

6.3.1对地下水水量的影响

本院用水主要为自来水，医院年用水量为7141.82m3/a。

污水经院区污水处理站处理后，PH、CODCr 、BOD5 、SS、氨氮、粪大肠菌群、动植物油浓度均能满足《山东省医疗废物污染控制标准》(DB37/ 596—2006)表2一级标准排放限值；阴离子表面活性剂浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准限值后，排入附近沟渠，最终汇入洙赵新河。

6.3.2对地下水水质的影响

评价区地下水污染过程主要是废水污染源通过地面下渗进入地下含水层中，致使浅层孔隙水水质污染，进而再污染深层孔隙水。本项目主要为医疗废水和职工生活污水，跑、冒、滴、漏产生的下渗水将是本项目影响地下水的主要途径，防止该部分废水对地下水的污染是本项目的关键所在，因而必须对院内化粪池、隔油池、污水处理站、医疗废物暂存间、污水管网、应急池、洗衣房等采取严格的防渗、防漏措施.。

根据《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013），项目厂区应划分为非污染区和污染区，污染区分一般污染区和重点污染区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，重点污染区的防渗设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

目前企业防渗分区划分及防渗等级如表6-1所示。项目设计采取的各项防渗措施具体如表6-2所示。

表6-1企业污染区划分及防渗等级一览表

| 分区 |  | 定义 | 具体分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非污染区 |  | 除一般污染防治区和重点污染防治区外的其他区域 | 除一般污染防治区和重点污染防治区外的其他区域 | 不需设置防渗等级 |
| 污染区 | 一般 污染区 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位 | 门诊楼、辅诊楼、病房楼、公共卫生楼、放射科等 | 设防渗层，防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效 |
|  | 重点 污染区 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位 | 水处理站、医疗废物暂存间、洗衣房 | 设防渗层，防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-11cm/s）等效 |

表6-2项目设计拟采取的防渗处理措施一览表

| 序号 | 主要环节 | 防渗处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般污染区 | 采用水泥硬化地面 |
| 2 | 重点污染区 | ①对各环节要进行特殊防渗处理；②防渗参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求：基础必须防渗，防渗层必须为至少1 m厚黏土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数小于10-10cm/s。③严格按照施工规范施工，保证工程质量，保证无废水渗漏。 |

防渗工程的设计使用年限宜按50年进行设计，污染防治区应设置防渗层，防渗层的渗透系数应≤1.0×10-7cm/s。一般污染防治区的防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；重点污染防治区的防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-11cm/s）等效，企业在采取以上措施后，污水处理站、医疗废物暂存间、污水管网、应急池、洗衣房等防渗能够满足要求，对地下水环境基本无影响。

- 6.4地下水环境监测与管理

根据现场调查，该医院未对地下水进行监测与管理，评价要求建设单位按照以下要求进行地下水环境监测与管理。

6.4.1地下水跟踪监测计划

(1)监测井布设

为了掌握项目区及周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，及时发现污染物并有效控制污染物扩散，应对项目所在地及周围的地下水水质进行监控。同时建立地下水环境监测管理体系，制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施，为防治地下水污染采取相应的措施提供重要依据。根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，按照项目区地下水的流向及主要污染物排放区域，在项目区布设1眼地下水监控井，监控建设项目场地水质变化情况。

(2)监测频率及监测因子

以地下水为主要监测对象，监测频率为：每年1次（在遇突发地下水污染事件时应加密监测频率）；监测因子主要为pH、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、氨氮、氯化物、硫酸盐、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、汞、铅、砷、六价铬、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3等，并同时进行水位测量。地下水监测计划见表6-3。

表 6-3  项目区地下水监控点布置一览表

| 孔号 | 监测孔位置 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频率 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目区 | pH、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、氨氮、氯化物、硫酸盐、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、汞、铅、砷、六价铬、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3- | 浅层地下水 | 每年一次 | 监测项目区地下水质状况 |

6.4.2地下水环境管理措施

（1）管理措施

①防止地下水受到污染是环境保护管理部门的主要职责之一。医院应设立专门的环境保护管理部门，由专人负责防止地下水污染管理工作。

②医院环境保护管理部门应委托具有地下水监测资质的单位负责地下水监测工作并按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据数据库，与项目区环境管理系统相联系。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本院环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（2）技术措施

①按照《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004要求，及时上报监测数据。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注污水处理设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解医院污水处理站是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每季一次临时加密为每天周一次或每天一次，连续多天，分析变化动向。

③定期编写地下水动态监测报告。

④定期对项目区的污水池、法兰、阀门、管道等进行检查。

6.4.3应急响应措施

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施。

①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保局、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，对污水进行封闭、截流，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

③当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，抽出污水送污水处理站集中处理，可有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。当发现项目区内受到范围污染时，首先确定污染的大致范围。根据污染的范围，启动相应的应急排水井，抽出污水送污水处理站集中处理。

④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

⑤如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

- 第7章  声环境影响分析

- 7.1声环境现状

根据现场勘察，项目所在区域声环境质量较好，项目各厂界可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

- 7.2声环境影响分析

根据监测报告，本项目正常运行期间，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))，对周围声环境影响较小。

- 第8章  固体废物环境影响分析

- 8.1固废产生及处置情况

项目产生的固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾、普通废包装物、医疗废物等，其中医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、污水处理站污泥。

本医院固体废物产生及处置情况见表8-1。

表8-1 本医院固体废物产生及处置情况一览表

| 分类 | 名称 | 来源 | 产量t/a | 废物特性及主要成分 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 固废 | 生活垃圾 | 办公生活区 | 17.14 | 废纸、废塑料、果皮等 | 采取垃圾箱收集后交由环卫部门定期清运 |
|  | 餐厨垃圾 | 餐厅 | 0.438 | 剩菜、剩饭、菜叶、蛋壳等 |  |
|  | 普通废包装物 | 药品使用 | 1.65 | 纸盒、纸箱及使用说明 | 外售废品收购站 |
|  | 小计 |  | 19.228 | —— | —— |
| 危险 废物 | 医疗废物（感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性） | 门诊楼、病房楼、手术室 | 9.125 | 医疗废物 （HW01/813-001-01、HW01/813-002-01、HW01/813-003-01、HW01/813-004-01、HW01/813-005-01） | 委托菏泽万清源环保科技有限公司处置 |
|  | 污水处理站污泥 | 污水处理过程 | 2.3 | HW01/813-001-01 |  |
|  | 小计 |  | 11.425 | —— | —— |
| 合计 |  |  | 30.653 | —— | —— |

- 8.2固废种类及危害性

医院固体废物种类较多，根据其性质大致可分为：一般性固体废物、医疗废物等。医疗废物和生活垃圾分类收集，医院对医疗废物的管理应严格执行《医疗废物管理条例》；医院对暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；运输医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）。

（1）一般性固体废物

该部分固废主要包括生活垃圾、餐厨垃圾及普通废包装物等，此类固废如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响医院的清洁卫生。堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温，高湿度季节挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。

（2）医疗废物

医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接

或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。医疗废物作为一种危害性极大的危险废物，关系着广大民群众的健康

安全，其治理已受到国家相关部门的关注。国务院出台了《医疗废物管理条例》，对医疗废物做出了严格的立法。

①医疗废物主要包括：

a、医院临床感染性废物，包括病人手术或尸解后的废物（如组织、受污染材料和仪器等）以及被血液或人体体液污染的废医疗材料、废医疗仪器以及其它废物（如废敷料、废医用手套、废注射器、废输液器、废输血器等）；

b、医院血透析产生的废物（如废弃的设备、试管、过滤器、围裙、手套等）；

c、临床、教学、研究等医学活动中产生的含有菌落及病原株培养液和保菌液的废弃物以及感染的动物尸体；

d、医院产生的废弃锋利物，包括废针头、废皮下注射针、废解剖刀、废手术刀、废输液器、废手术锯、碎玻璃等；

e、过期的药物性和化学性废物。

在《医疗废物分类名录》中列有：感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性

废物、化学性废物等。

②危害

医疗废物的巨大危害表现在它所含的病菌是普通生活垃圾的几十倍甚至上千倍，最

显而易见的危害性就是它的传染性。令人担忧的是大量的医疗废物并没有被消毒或深加

工，而是直接流失到了社会上。如一次性医疗器械二次使用、一次性注射器简单水洗后

便改制成其他塑料制品等，这些改头换面的医疗垃圾将病菌散布在我们的饮用水、生活

用品甚至空气中。医疗垃圾的危害还表现在可能因为处理方法不当而成为潜在的健康隐

患。据资料介绍，医疗垃圾如与生活垃圾混装焚烧会产生黑色、恶臭的气体，而这种气

体中会含有二恶英等致癌物；如将之随意填埋，要经过几百年才能够降解，严重危害生

态环境。

- 8.3固废废物影响分析

（1）一般固体废物影响分析

项目产生的生活垃圾、餐厨垃圾由环卫部门定期清运，将有效的减轻对周围环境的影响；药品等使用过程中产生的废纸盒、纸箱，未受到污染，统一收集后外售废品收购站，可实现资源综合利用。医院营运过程中应注意加强一般固废的处理情况管理，防止其随意倾倒，监督环卫部门定期清运垃圾的前提下，项目产生的一般固废经处理后，对周围环境影响较小。

（2）医疗危险废物影响分析

按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的规定，项目及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，并贴有明显的警示标识和警示说明。

医院设置有1座20m2的医疗废物暂存间，用于医疗废物的临时贮存。医疗废物暂存间为封闭房间，可避免阳光直射库内，并有良好的照明设备和通风条件；地面按相关标准要求进行了防渗，项目的医疗废物存储装置高度可以确保免受水分浸泡或冲击；与医疗区等人员活动密集区以及生活垃圾存放地分离，并设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。医院医疗废物暂存间有能力储存医院每天产生的医疗废物，本院医疗废物经过暂存后委托菏泽万清源环保科技有限公司处置，本院为沙土镇中心卫生院分院，由沙土镇中心卫生院与菏泽万清源环保科技有限公司统一签订协议。

项目污水处理站运行过程中会产生部分污泥，如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中部分转移到污泥中，使污泥也具有

传染性。从环境保护的角度出发，必须对污泥加强管理，污水处理系统产生的污泥消毒后委托菏泽万清源环保科技有限公司处置，不在厂内暂存。

综上所述，经过本项目采取的以上固废收集、存储及处理措施，本项目对周围环

境影响较小。

- 第9章  厂区绿化工程建设

根据现场调查，本院绿化面积为100m2。绿化设计主导思想以简洁大方、美化环境、体现建筑设计风格为原则，使绿化和建筑相互融合，相辅相成。使环境成为医院文化的延续。其设计特点有：

(1)充分发挥绿地效益，满足医院内病人及职工的不同要求，创造一个幽雅的环境，美化环境、陶冶情操，坚持“以人为本”，充分体现现代化、生态环保型的设计思想。

(2)植物配置以乡土物种为主，疏密适当，高低错落，形成一定的层次感；色彩丰富，主要以常绿树种作“背景”，四季不同花色的花灌木进行搭配。尽量避免了地面裸露，广泛进行垂直绿化及各种灌木和草本类花卉加以点缀，使院区达到四季常绿，三季有花。

(3)院区之中道路力求通顺、流畅、方便、实用。并适当安置园林小品，小品设计力求在造型、颜色、做法上有新意，使之与建筑相适应。周围的绿地不仅可以对小品起到延伸和衬托，又独立成景，使全区的绿地形成以集中绿地为中心的绿地体系。

(4)绿化景观设计围绕企业文化的内涵，营造出“五境”，即“品味高雅的文化环境，严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”，充分体现出公司的景观特性。

(5)“崇尚自然”，寻求人与自然的和谐，以“接近自然，回归自然”作为设计法则，贯穿于整个设计与建造中。

总之，医院按照《关于加强项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环函[2013]138号）的要求，注重生态效应，按照区域生态承载力合理搭配树种，努力把医院建在“森林”中。

- 第10章  环境风险评估

- 10.1风险评价目的

环境风险分析的目的是分析和预测建设项目潜在的环境危险以及有害因素，对建设项目运行期间可能发生的突发事件或事故引起有毒有害易燃易爆等物质泄漏造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使事故发生率、损失和环境影响达到可接受水平。

- 10.2 评级等级及评价内容

本医院不在自然保护区、水源保护地等环境敏感区域内；项目营运规模较小，医院储存的药品、试剂量较小。Q值小于1，医院环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本医院环境风险评价只需进行简单分析。

- 10.3环境风险识别

10.3.1病毒交叉感染识别

由于医院方面与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物的病人，医院血液、体液传播的主要特征是接触传染。因此，对易传染的疾病诊治规模进行控制，适当时候应当进行隔离方式的保守治疗方式。在一般情况下，通过接触患者而感染到疾病的机会并不高。

10.3.2污水处理站故障引发环境风险

医院污水处理设施发生故障，导致带病原性微生物的含菌医疗废水没有得到及时处理而排入地表，从而引发环境风险。

10.3.3医疗废物储存引发环境风险

医院产生的受生物性污染的医疗垃圾和废物，由于特殊原因不能及时清运，存在着污染环境的风险。

10.3.4液氧站故障引发环境风险

项目液氧经气化变成气态氧气，经一级减压、调压后，送至终端供病房内病人使用，液氧站存在异常情况引发爆炸、火灾及中毒事故的环境风险。

10.3.5化学药品储运、使用引发环境风险

本项目危险物质运输由专业运输公司承担，以专用货车运至院区内，置于专设的暂存间内，随用随取。项目使用和产生的有毒有害物质分为腐蚀品、易燃物质、感染性物质、危险废物。

（1）腐蚀品主要是甲醛。

（2）易燃物质主要是酒精、过氧乙酸。

（3）感染性物质包括感染性废水、废气、感染性废物。感染性废水来源于门诊、病房，此类废水除含有生活污水中的COD、BOD5、SS外还含病原体。感染性废气主要来源于病房，这些病房通风废气中含有致病微生物。感染性废物包括来自患者的活检物质、血、尿、粪便等，同时也是医疗废物。

（4）危险废物主要是锐器等。锐器主要是用过废弃的和一次性的针头、玻璃、锯片及其他可能引起切伤刺伤的器物，此类废物应统一收集后先毁形防止再利用，然后汇同其他危险废物委托有资质的危废处置单位进行处理。

（5）化学品运输风险

项目使用的化学品及产生的医疗废物大多采用汽车运输。各类危险品装卸、运输中可能由于碰撞、震动、挤压等，同时由于操作不当、重装重卸、容器多次回收利用，强度下降，垫圈失落没有拧紧等，均易造成物品泄漏、固体散落，甚至引起火灾、爆炸或污染环境等事故。同时在运输途中，由于意外各种原因，造成危险品抛至水体、大气，甚至爆炸，造成较大事故，因此危险品在运输过程中存在一定环境风险。

（6）化学品和危险固体废物贮存风险

医院使用的化学品均使用袋、桶或盒装，储存量不大。腐蚀品主要是甲醛，潜在事故主要是泄漏对周围环境和人员造成腐蚀污染，同时会影响周围环境空气质量。易燃物质主要是酒精、过氧乙酸、甲醛（福尔马林），潜在事故主要是火灾、爆炸以及由此引起的化学品库有毒有害物质的泄漏所造成的环境污染。感染性物质包括感染性废水、废物。潜在事故主要是泄漏对周围环境和人员造成的污染和疾病传播，同时会影响周围环境空气质量。

（7）运营过程中潜在的事故风险

根据医院运行工作流程，识别出运营过程潜在风险事故有：

①运营中使用的腐蚀品，如甲醛等，一旦在使用过程中发生泄漏事故，其蒸气可能对医护人员和病人造成伤害。

②运营过程中使用的易燃物质，如酒精，一旦在生产过程中发生泄漏，很容易与空气形成爆炸性混合物，遇火源会发生燃烧、爆炸事故。

③运营过程中产生的医疗废物，如感染性废水、废气、废物，这些物质一旦发生事故，都有可能对环境和周围人员造成污染和伤害。

④酒精、甲醛在贮存、使用过程中，由于容器等破裂或操作失误发生泄漏，在遇到明火或高热的情况下，会引起燃烧爆炸。

- 10.4环境风险分析及防范措施

10.4.1医疗废水事故风险

10.4.1.1 医疗废水处理过程中事故因素

医疗废水处理过程中的事故因素主要是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而

直接排放。医院污水具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故。

10.4.1.2 医疗废水事故排放引起的风险影响

项目因污染物防治设施非正常使用，如管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。医疗废水病原细菌、病毒排入水体对水环境的影响极大。

10.4.1.3 事故应急措施

针对医疗废水事故排放所产生的风险，防范措施主要有：

（1）根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中规定，医院污水处理

工程应设应急事故水池，以储存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。医院污水处理工程应急事故水池容积不小于日排放量的30%，本院废水日排放量为19.568m3，本院未配备事故水池，需要改善。

（2）医院对污水处理站各水池等采取防渗措施，防止污染地下水。

（3）安排专人对医院污水处理站、污水管线定期维护，及时清理固体残渣，确保

医院污水处理站的去除效率。

（4）污水处理站内的处理工艺、加药系统和流量控制系统均安装在线自动化检测仪器，发生故障时，可及时报警。一经发现问题及时采取应急措施，将事故废水排放对水环境的影响降至最低。建设单位应加强污水处理装置的日常运行维护与管理，防止设施失效，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，并建

立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

（5）风机、泵、污泥阀等主要关键设备应有备用，加强设备的保养维护，特别是关键设备应备齐易损零部件及配件。

（6）废水处理站日常运行时设专人管理，并制定突发事故应急预案。明确应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人；制定应急响应程序和人员调动系统和程序；配备应急设备、设施、材料；制定应急防护措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材；提

供应急医疗救护与公众健康保证的系统和程序；制定应急状态终止与事故影响的恢复措

施；进行应急人员培训、演练和试验应急系统的程序；建立事故的记录和报告程序以及废水处理站运行监察体制。发生污水处理站事故时，立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，减少污水处理站处理负荷。

因此，采取以上措施后，项目事故废水对周边水环境影响较小。

10.4.2 医疗固废事故风险

10.4.2.1 医疗固废的危害

医疗废物中存在病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗废物被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，医疗废物的阳性率则高达8.9%。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗废物必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。

医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果医院医疗废物和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗废物经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

因此，医疗废物和生活垃圾必须分开收集处理，严禁混合收集。

10.4.2.2 医疗废物防范措施

鉴于医疗废物的极大危害性，该医院在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着

一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，具体采取如下的措施进行防范。

（1）对医疗垃圾进行科学分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性

废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、

严密。

医院的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有

潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害

等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和

非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染

性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和

处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生

意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、

安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

（2）医疗垃圾的贮存和运送

医院建有医疗废物暂时贮存设施，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。医疗废物暂存间设置医疗废物专用储存箱。

医疗废物暂时贮存设施达到以下要求：

①暂时贮存场所要远离医疗区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运

送人员及运送工具出入。

②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。

③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射。

④设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

⑤暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存满足以下要求：

①保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

④贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

10.4.3 液氧站风险事故分析

10.4.3.1 液氧风险事故分析

医用液氧氧含量≥99.5%，水分含量≤0.01g/m3，CO≤0.01%，液氧品质高，由于液氧易燃易爆等级为0，为助燃物。液氧爆炸损害的级别、爆炸能量、对人员造成伤害见表10-1，可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险、有害因素见表10-2。

表10-1 爆炸的损害特性

| 损害级别 | 爆炸损害特性 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 对设备及建筑物的损害 | 对人的损害 |
| A | 重创建筑物或设备 | 1%人死于肺部损害 ＞50%人耳膜破裂 ＞50%人被抛射物严重砸伤 |
| B | 对建筑物造成可修复损害或外表损伤 | 1%人耳膜破裂 1%人被抛射物严重砸伤 |
| C | 玻璃破裂 | 被飞起的玻璃击伤 |
| D | 10%玻璃窗破损 | —— |

表10-2 风险事故的危险、有害因素

| 序号 | 风险事故 | 危险、有害因素分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 氧气的化学性质极活泼，是强氧化剂，能助燃，火灾危险类别属于“乙类”，能氧化大多数活性物质；与易燃物形成有爆危险的混合物，遇明火或静电极易引起火灾、爆炸危险。 |
| 2 | 中毒 | 常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害严重者可失明。 |

综上分析，一旦发生爆炸事故，在其影响范围内的人群和建筑物都将受到危害。在严格遵守《氧气站设计规范》（GB50030-1991）、《建筑物设计防火规范》（GB50016-2006）

的同时，在严格管理、严守操作规程条件下，液氧站发生爆炸、火灾及大面积破裂的机率会很小。

10.4.3.2 风险防范措施

（1）医院所采用医用液氧必须符合《中华人民共和国医用氧国家标准》(GB8982-1998)。

（2）严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)布局，建筑设计、设备采用等严格遵守《氧气站设计规范》(GB50030-1991)，在较高建筑物及罐区一定要设置避雷装置。

（3）液氧储罐的压力表、液位计、调压阀、安全阀等均应灵敏可靠，并定期校验。

（4）液位应在规定的范围之内，最大充装量为几何容积的95%，不得超装；液位报警、联锁装置灵敏可靠，并定期校验。

（5）严禁液氧储罐的使用压力超过设计的工作压力。

（6）每周至少分析一次液氧中的C2H2含量，若发现超过0.1×10-6，则应补充液氧或适量排放。

（7）液氧储罐检修后应严格脱脂。

（8）保持液氧储罐的防雷、防静电接地良好，并定期检测，接地电阻小于10Ω。

（9）加强压力容器现场环境管理，液氧储罐周围不准存放可燃物，30m范围内不得有明火。

（10）强化值班人员的责任心和安全意识，经常组织值班人员进行安全教育和业务学习，新来人员必须进行上岗前教育和学习合格后方可上岗，定期或不定期考核值班人员的操作情况及其对突发事故的应变能力。

（11）每天值班人员应定时检查各安全阀、压力表、液位计的使用情况，以防意外

事故发生。

（12）明示各种警示标牌，加强医院液氧站的内外巡视及管理，严格交接班制度。液氧站区域内严禁烟火，切实做好防火、防爆工作，配备齐全灭火器材，非本站人员不得入内。

（13）根据《氧气站设计规范》(GB50030-1991),“氧气站宜布置成独立建筑物”，

“医院氧气站氧气贮罐容积小于等于50m3，氧气站与其使用厂房或建筑物的防火间距不限。”从环境角度考虑，氧气站的运行产生的噪声和振动对周围环境有一定影响。故氧气站的选址必须符合相应设计规范，并且做好减振和降噪的措施,减小环境风险，保证环境安全。

10.4.4 化学药品风险事故分析

10.4.4.1 风险事故大气环境影响分析

环境空气的保护目标主要是项目区及周围敏感点。

项目有毒有害化学品按危害特性可分为腐蚀品、易燃物质、感染性物质和危险废物。医院化学品品种较少，且用量和储存量均不大，且化学品多使用储桶存放，主要风险事故是液体泄漏和传染病菌。

医院主要化学品都存放于特定的室内，发生药品泄漏时只要及时收集和处理，不会扩散到大气中，也不会发生爆炸事故，因此不会对环境空气产生影响。

感染病菌的外散会对周围居民带来危害，医院病房空气经过紫外线臭氧消毒机消毒后外排，危险废物储存在医疗废物暂存间内，在保证收集环节的安全条件下，对周围环境影响较小。

由以上事故排放时环境空气污染分析可知：酒精、甲醛泄露对大气环境影响较小。事故状态不会造成严重的环境空气污染。

10.4.4.2 风险事故水环境影响分析

（1）突发性水污染事故分析

按事故发生源，突发性水污染事故可分为：容器泄漏或事故排放，危险品仓库燃烧和爆炸事故排放，车辆碰撞倾翻、泄漏排放等几类事故。化学品进入水环境的最主要的途径是溶解在水中流入，只有少数爆炸事故包含了空气传输、沉降的途径。与化学品的运输、储存和处理相关的事故经常引发各种生态效应。

（2）风险事故水环境风险分析

本项目化学品用量很小，存储区域、固体废物库和各排水管道均做好防渗措施，如项目区发生泄露或由于爆炸产生的二次污染对项目区及周围地下水产生影响很小。

建议化学品库、固体废物库及周边地面全部硬化，并在建筑物四周设废水收集沟，收集沟与污水站相连。发生事故时，泄露的化学品及灭火时产生的废水可完全被收集处理，确保不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。

10.4.4.3 风险防范措施

（1）危险化学品贮运安全防范措施

根据《常用化学危险品贮存通则（GB15603-1995）》中要求，在贮存和使用危险化学品的过程中，应做到以下几点：

①贮存仓库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

②原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。

③库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应灭火器。

④装卸和使用危险化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。

⑤使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。

⑥应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。

除以上管理措施外，针对不同危险品的性质，还应采取相应管理措施。

A 易燃物质的贮运及使用管理

本项目使用的易燃物质主要有酒精、二甲苯。易燃物质包装可采用小开口钢桶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶外加木板箱。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。

B 腐蚀品的贮运及使用管理

本项目使用的腐蚀品包括甲醛。这类化学品在贮存和使用过程中除参照其它危险品管理措施外，还应注意：

①包装必须严密，严防泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。装卸、搬运容器时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

②储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间，远离火种、热源，防止阳光直射，应与发泡剂、易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放，不可混储混运。

（2）工艺技术设计安全防范措施

化学品储存容器、使用器皿均需连接二次防漏容器。储存桶或日用罐的设计采用桶或罐配置，密封保护。

（3）自动控制设计安全防范措施

设置消防报警及联动控制系统，火灾自动报警系统采用层显——集中报警方案，线

采用总线制。烟感和温感探测器均进入报警系统。消防联动系统除现场主要消防设备采用多线联动外，其余均采用总线制加模块进行控制。消火栓按钮、手动报警按钮、水流指示器、压力开关、加压送风口、排烟口、防火阀等均通过模块进入消防联动系统。

当火灾发生时确认后由消防中心发出动作命令如下：

①开启相应的消火栓泵，并反馈动作信号。

②根据防火和防烟分启相应的正压送风和排烟风机，并同时打开加压送风口和排口，动作后反馈信号。

③接通失火层的声光报警装置，以通知有关人员安全疏散。

④切除失水层非消防电源（包括普通电力、照明等）并反馈动作信号。

⑤切除公共广播，开通消防广播

- 第 11章  污染防治措施及其技术经济论证

- 11.1工程建设的污染防治措施现状调查

本项目主要污染防治措施及投资情况见表11-1。

表11-1  建设项目主要污染防治措施一览表

| 项目内容 |  | 主要污染物 | 处理措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 医疗废气 | 病原微生物气溶胶等 | 对病房区、手术室、门诊等科室定时消毒杀菌，该分部废气排出前采用紫外线臭氧消毒机进行消毒处理 | 2（已有） |
|  | 食堂废气 | 烟尘、SO2、NOx、颗粒物 | 通过排气扇无组织排放 | 0.5（无，需安装油烟净化器及排气筒） |
|  | 汽车尾气 | CO、HC、NOx | 无组织排放 | 0 |
|  | 污水站臭气 | NH3、H2S | 污水处理站为地埋式，密闭设置，废气经负压收集后采用活性炭吸附除臭除味后以无组织形式排放 | 3（新增） |
| 废水治理 | 职工生活污水 | COD、BOD、NH3-N、SS | 经院内污水处理站处理，满足《山东省医疗废物污染控制标准》(DB37/ 596—2006)表2一级标准排放限值后，排入附近沟渠，最终汇入万福河 | 1（已有） |
|  | 门诊废水 | COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群 |  | 20（已有） |
|  | 病房废水 | COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群 |  |  |
|  | 洗衣废水 | COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群 |  |  |
|  | 手术废水 | COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群 |  |  |
|  | 化验废水 | COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群 |  |  |
|  | 清洁废水 | COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群 |  |  |
|  | 病区医护和后勤人员生活污水 | COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群 |  |  |
|  | 餐饮废水 | COD、BOD、NH3-N、SS、动植物油 |  |  |
| 噪声治理 | 水泵房 | 水泵噪声 | 地下+隔声+基础减震 | 2（已有） |
|  | 污水处理站 | 水泵噪声 | 隔声+基础减震 |  |
|  |  | 风机噪声 | 隔声+基础减震+消声器 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 废纸、废塑料、果皮等 | 采用垃圾桶收集后交由环卫部门定期清运 | 0.5（已有） |
|  | 餐厨垃圾 | 剩菜、剩饭、菜叶、蛋壳等 |  |  |
|  | 普通废包装物 | 药盒、药箱及使用说明 | 收集后外售废品收购站 |  |
|  | 医疗废物 | 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、污泥等 | 收集后暂存于医疗废物暂存室，交由资质单位处置 | 6（已有） |
| 合计 |  |  |  | 35 |

根据上表，建设单位对运营期所产生的废气、废水、噪声及固体废弃物均采取了相应治理措施，环保总投资约为35万元，占总投资额(850万元)的4.11%，总体看来，投资比例合适，运行费用较低，经济可行。

- 11.2废水治理措施、达标情况及运行费用经济分析

1、废水治理措施可行性分析

项目营运过程中废水主要为医务人员生活污水、医疗废水、餐饮废水等，其中医疗废水主要包括门（急）诊病人废水、病房病人废水、洗衣废水、手术废水、化验废水、病区医护后勤人员生活污水、清洁废水。废水产生量总计19.568m3/d（7141.82m3/a）。

本医院废水主要为医疗废水和生活污水，该部分废水全部进入院内污水处理站处理后达标排入附近沟渠，最终汇入洙赵新河。院区污水处理站工艺为调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池+污泥池。

对照本医院污水处理工艺，本医院废水处理工艺技术上符合《医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）中的二级处理+消毒工艺要求。

2、废水排放达标情况

根据山东微标检测服务有限公司2019年05月15日、16日及2019年07月6日、7日4天对本医院污水处理站的监测数据，本医院污水处理站出水口pH监测数值范围为8.80～8.90；COD监测浓度最大值为37mg/L；BOD5监测浓度最大值为7.9mg/L；SS监测浓度最大值为10mg/L；氨氮监测浓度最大值为2.4mg/L；总余氯监测浓度值0.42mg/L，粪大肠菌群数浓度最大值为50MPN/L；动植物油监测浓度最大值为0.21mg/L，阴离子表面活性剂监测浓度最大值为3.340mg/L。本项目污水经院区污水处理站处理后的出水监测因子pH、CODCr、BOD5 、SS、氨氮、粪大肠菌群、动植物油浓度均能满足《山东省医疗废物污染控制标准》(DB37/ 596—2006)表2一级排放标准限值，阴离子表面活性剂浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准限值后，排入附近沟渠，最终汇入洙赵新河。

- 3、运行费用经济分析

根据现场调查，本院污水站运行费用为2000元/年，在医院承受范围之内。因此，以上处理措施在经济上是合理的。

- 11.3废气治理措施、达标情况及运行费用经济分析

1、废气治理措施可行性分析

（1）医疗废气

项目医疗废气主要为门诊、手术区及病房等产生的病原微生物气溶胶，该部分废气产生量较少，且浓度很低。医院在运行过程中将对病房区、手术室、门诊等科室定时消毒杀菌，从源头上控制带病原微生物气溶胶的产生；同时定期检查各科室、部门通风排气情况，医疗废气排出前采用紫外线臭氧消毒机进行消毒处理。因此，该医院在严格执行消毒通风制度后，可保证医院内空气质量达到标准，并对周围环境空气影响较小。

（2）食堂废气

厨房油烟产生浓度约为6.75mg/m3，医院食堂油烟未配备静电式油烟净化器及油烟排气筒，通过排气扇无组织排放，需改善。项目采取的废气治理措施技术成熟，经济上可以接受，净化设施最低去除效率能满足净化要求。

（3）汽车尾气

本项目设地上停车位30个，不设地下停车场，汽车进出时会产生的少量的汽车尾气，主要污染物包括NOX、CO和THC，其产生量很小。且地上汽车尾气能够迅速被环境空气稀释、扩散，地上停车对周围环境产生的影响较小。

- 污水处理站臭气影响分析

项目污水处理站在污水处理和污泥处理过程中会产生恶臭污染物，主要为NH3、H2S等。根据《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）要求，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理。根据现场勘察，本卫生院未对污水站排放的废气进行除臭除味处理。本次评价建议建设单位尽快对污水站排出的废气收集并进行除臭除味处理。

整改措施建议：污水处理站密闭设置，废气采用负压收集后经活性炭吸附装置（净化效率80%）除臭除味后无组织排放，处理后的NH3排放量为0.00014t/a、H2S排放量为0.000006t/a。

1）目前，治理恶臭气体的方法主要有物理法、化学法和生物法三大类。

①物理法

物理法不改变恶臭物质的化学性质，只是用一种物质将它的臭味稀释，或者将恶臭物质由气相转移至液相或固相。常见的方法有稀释法和吸附法。稀释法是将有臭味的气体由烟囱排向高空扩散，或者以无臭的空气将其稀释，以保证在臭气发生源附近工作和生活的人们不受恶臭的袭扰，但是易受气象条件的影响，恶臭物质依然存在。吸附法是利用活性炭、硅藻土等吸附剂能吸附臭气中致臭物质的特点，达到脱臭的目。具有净化效率高、设备简单、运行管理容易等特点，但是必须经常更吸附剂，只适合用于处理小

流量、低浓度废气。

②化学法

化学法是使用另外一种物质与恶臭物质发生反应，改变恶臭物质的化学结构，使之转变为无臭或臭味较低物质。包括燃烧法、氧化法和化学吸收法等。燃烧法是在高温下

恶臭物质与燃料充分混合，实现完全燃烧。这种方法对恶臭净化效率高，但设备易腐蚀，消耗燃料，处理成本高，易形成二次污染，只适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体。

氧化法是利用强氧化剂如臭氧、高锰酸盐等将其氧化成无臭或弱臭物质的方法。这种方法净化效率高，但是需要氧化剂，能耗高，处理费用高。适用于处理大气量的、高中浓度的臭气。化学吸收法是将恶臭气体通入到水或酸、碱溶液中，恶臭物质溶解于水或酸、碱溶液中而达到恶臭物质的去除。这种方法可处理大流量气体，但是净化效率不高，吸收剂消耗量大，易形成二次污染。

③生物法

生物脱臭技术是应用自然界中微生物能够在代谢过程中降解恶臭物质的这一理论开发的大气污染控制新技术。生物法是利用微生物的代谢活动降解恶臭物质，使之氧化为最终产物，从而达到无臭化、无害化的目的。生物法脱臭技术具有脱臭效率高、运行稳定、投资少、运行费用低，净化彻底、无二次污染等优点，适合处理大流量低浓度的恶臭气体。

综合考虑污水中污染物种类、浓度及处理工艺特点，本项目拟采用活性炭吸附法。该治理措施成熟可靠、技术可行，处理后废气能满足相关标准要求。

2、废气排放达标情况

根据山东微标检测服务有限公司2019年05月15日、16日连续2天对本医院污水处理站周边废气的监测数据，污水站周边大气污染物硫化氢的最大浓度为0.013mg/m3，氨气的最大浓度为0.46mg/m3，满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3要求（硫化氢≤0.03mg/m3，氨≤1.0mg/m3）。

3、运行费用经济分析

本项目废气处理设备主要有消毒设施、油烟净化装置、活性炭吸附装置、风机及排气扇等构成，预计一次性投入约5.5万元。另外运行过程中吸附载体、电费、人工费及设备维护保养费等费用，预计约5.56万元/年，具体见表11-2。

表11-2  废气处理装置运行费用一览表

| 序号 | 项目 | 年用量 | 单价 | 年需要费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭 | 0.2t | 3000元/t | 0.06 |
| 2 | 电费 | 2万kwh | 0.7元/kwh | 1.4 |
| 3 | 人工费 | 1人 | 3000元/月 | 3.6 |
| 4 | 设备折旧、维护 |  |  | 0.5 |
| 总计 |  | -- | -- | 5.56 |

由表11-2可知，本项目所采用的废气处置装置运行费用为5.56万元/年，费用适中，在医院承受范围之内。因此，以上处理措施在经济上是可行的。

- 11.4固体废物治理措施、相关规定满足情况及运行费用经济分析

1、固废治理措施及相关规定满足情况可行性分析

项目营运过程中产生的固体废物主要为一般性固体废物、危险废物等。

一般性固体废物主要为生活垃圾、餐厨垃圾及普通废包装物等，其中生活垃圾、餐厨垃圾由环卫部门定期清运，将有效的减轻对周围环境的影响；药品等使用过程中产生的废纸盒、纸箱，未收到污染，统一收集后外售废品收购站，可实现资源综合利用。该医院产生的危险废物主要为医疗废物，医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、污水处理站污泥等，该部分医疗废物全部按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的规定，暂存于医疗废物暂存间内，全部委托有资质的危废处置单位进行处理，杜绝二次污染的发生。采取的污染治理措施技术上是成熟可靠的。

- 2、运行费用经济分析

医院医疗垃圾委托菏泽万清源环保科技有限公司处置，医疗废物处置费用为6万元/年，在医院承受范围之内。因此，以上措施在经济上是可行的。

- 11.5噪声治理措施、达标情况及运行费用经济分析

1、噪声治理措施可行性分析

项目所采用医疗设备均为较为先进的医疗设备，噪声级较小，且在室内，不会对外环境造成影响。项目营运期噪声源主要包括水泵房及污水处理站噪声等。建设单位对于一些机械设备，如风机、水泵等首先在设备选型上选用低噪声的先进设备。水泵至于地下并以多孔介质做减振垫，水泵于管道连接时采用柔性方式；风机位于风机房内且设置减震基础，进出风口处设消声器。本项目采取的噪声治理措施成熟可靠、技术可行。

2、噪声排放达标情况

根据山东微标检测服务有限公司2019年05月15日、16日连续2天对本医院厂界噪声的监测数据，本项目厂区各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求，无超标现象。

- 3、运行费用经济分析

本项目所采取的噪声治理措施均为一次性投资，无运行费用，经济上可行。

- 11.6污染防治措施调查结论及改进措施

11.6.1污染防治措施调查结论

项目采用的环保措施基本完善，目前，食堂油烟废气未配备静电式油烟净化器及油烟排气筒，通过排气扇无组织排放，需改善。污水站废气治理措施有待改善，增加废气收集除臭除味处理措施及事故水池；医院医疗废水和生活污水全部进入院内污水处理站处理后达标排入附近沟渠，最终汇入洙赵新河；噪声采用降噪措施后，能够达标排放；固体废物全部综合利用和安全处置，环保措施效果较好。

综上，除污水站废气治理措施、增设事故水池及食堂油烟废气排放有待改善外，其他污染治理措施较为完善，环保措施效果较好。

11.6.2改进措施

项目主要存在的环境问题及整改措施见表11-3。

表11-3 项目环保改进计划

| 项目存在的问题 | 改进措施 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 食堂油烟废气未配备静电式油烟净化器及油烟排气筒 | 食堂安装油烟净化器及废气排气筒，并保证排气筒高度大于等于1.5m | 2019年9月 |
| 污水处理站废气未进行除臭除味处理、为配备事故水池 | 污水站密闭设置，采取活性炭吸附除臭除味后尾气无组织排放、增设事故水池 | 2019年10月 |

- 第 12章  污染物总量控制分析

- 12.1排污总量控制制度

国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。

实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。“十三五”期间，国家将污染物总量控制指标作为约束性指标对各级政府进行考核。

- 12.2排污总量控制对象

根据《山东省“十三五”环境保护规划》期间主要污染物排放总量控制方案确定的总量控制指标为：

大气污染物： SO2、NO2。

废水污染物：COD、NH3-N。

- 12.3排污总量控制分析

(1)废水总量控制指标

本项目医疗废水和生活污水经院内污水处理站处理后达标排入附近沟渠，最终汇入洙赵新河。因此，本项目需申请的废水总量控制指标为：COD 0.2223t/a、NH3-N 0.0154t/a。

(2)废气总量控制指标

本项目厂区无锅炉，不排放SO2、NOx，废气主要为食堂油烟、污水处理站氨气和硫化氢。因此，本项目无需申请废气总量控制指标。

(3)本项目总量控制指标

综上所述，本项目需申请废水总量控制指标：COD 0.2223t/a、NH3-N 0.0154t/a。

- 第 13章  环境管理及监测计划

- 13.1环境管理及环境监测制度现状调查

根据调查，目前卫生院内无专职的环境管理机构，环境管理由院内人员兼职负责；公司内未制定环境管理制度。

- 13.2环境管理改进措施

1、环保机构设置

医院应在后勤管理部门下设置专门的环保机构，机构内应设有专职的环保管理人员 至少2名，负责院内的环境管理工作，制定专门的环境管理制度，并定期督促落实。

2、环境管理机构的职责

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定本医院的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

（5）负责医院环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（6）负责对医院环保人员和居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。

3、环境管理主要内容

项目的环境管理应按照有关物业管理规定进行，主要应包括以下内容：

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。要求制定环保设施操作规程、定期维修制度，使各项环保设施处于良好的运营状态。

（2）要求对员工进行上岗前的环保知识、法规教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

（3）对医院内的给水、排水管网等公建设施进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。监督环境保护设施的运行与污染物的排放，负责组织污染事故

的调查与处理。

（4）确保废水处理系统的正常运行。加强环境监测工作，对污水处理出水口进行监测，并详细记录，不得弄虚作假。废水监测发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采用应急措施，防止事故废水排放。

（5）生活垃圾和医疗垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期进行清洗和消毒；外运时，采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。

（6）建立医疗废物暂时贮存设施设备，不得露天堆放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天；医疗废物的专用包装物、容器应当有明显的警示说明。

（7）服从环保部门管理指导，协助采样检验。

4、排污口规范化管理

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实施污染

物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化；

②根据工程特点和国家列入的总量控制指标，排放COD、NH3-N等污染物的废水排放口作为管理的重点；

③排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

（2）技术内容

①排污口的设置必须合理确定，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）的要求，进行规范化管理。

②排污口及采样点原则上应设置在场界附近，采样点的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求，污水采样点设置在医院总排放口、污水处理设施的进水和出水口等处。

③设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

（3）排污口标志牌设置技术要求

①排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2463-2014）等的要求。

②环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口(源)及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，并能长久保留，设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。规范化排污口的有关设置(如图形标志牌、计量装置、监控装置等)。

污水排放口、噪声排放源和固体废物排放源的图形符号分为提示图形符号和警告图

形符号两种，其中提示图形符号用于向人们提供某种环境信息，警告图形符号用于提醒人们注意污染物排放可能会造成危害。

（4）排污口建档管理

①要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，

并按要求填写有关内容；

②登记证与标志牌配套使用，由各地环境保护部门签发给有关排污单位。登记证的一览表中的标志牌编号及登记卡上标志牌的编号应与标志牌辅助标志上的编号相一致。

③根据排污口管理档案内容要求，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

（5） 医疗废物临时堆存规范化管理

根据《医疗废物管理条例》，医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物采用

专用包装物、容器（包装物和容器采用特殊颜色以便于与一般固废进行区分开），应当

有明显的警示标识和警示说明。

- 13.3环境监测

13.3.1监测目的

环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，开展环境监测的目的在于：

（1）检查、跟踪项目运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态；

（2）了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行；

（3）了解与项目有关的环境质量监控实施情况；

（4）为改善项目区周围区域环境质量提供技术支持。

13.3.2监测计划

为了减少营运期对环境的不利影响，必须制定和实施必要的环境监测计划，同时还

应当根据监测结果及时修改环保措施。为了有效解决开发活动带来的环境问题，建设单

位的环境管理部门应当制定环境质量控制计划，明确规定处理不同环境问题的部门及可

能的处理程序。

根据拟定的监测计划，考虑到建设单位实际情况，在建设单位不具备相应监测条件的情况下，可委托有资质的单位进行管理、运营与监测，确保相应的环境保护措施及监测计划的落实。监测计划包括监测布点、监测因子及监测频率等，具体见表13-2。

表13-2  环境例行监测计划表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测因子 | 频次 | 监测分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口 | pH值、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、余氯、总磷、LAS | 每季度监测一次 | 按照《环境水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》的有关规定进行 | 委托有资质单位进行监测 |
| 废气 | 污水处理站 周边 | 氨、硫化氢 | 每年 监测一次 | 按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)、《环境监测技术规范》的有关规定进行 |  |
| 地下水 | 院区浅水井 | pH、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、氨氮、氯化物、硫酸盐、总大肠菌群、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮等 | 每年 监测一次 | 按照《生活饮用水标准检测方法》(GB5750-85)和《废水监测分析方法》的有关规定进行 |  |
| 噪声 | 院区边界外 1m | Leq(A) | 每季度 监测一次 | 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008) |  |
| 固体 废物 | 各类固废 产生地点 | 统计项目区各类固废种类、产生量、处理方式、去向 | 处置过程随 时记录；每月 统计 1 次 | 按《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》和《危险废物贮存污染控制标准》、《山东省医疗废物污染控制标准》（DB37/596-2006）等有关规定进行管理与处置 | 医院 环保机 构 |

- 13.4环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条款有：

（1）环境保护职责管理条例。

（2）污水、废气、固体废物排放管理制度。

（3）处理装置日常运行管理制度。

（4）排污情况报告制度。

（5）污染事故处理制度。

（6）环保教育制度。

- 第14章  其它

- 14.1相符性分析

14.1.1产业政策相符性分析

（1）本项目为医院建设项目，根据《产业结构调整指导目录》(2011年本)及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》（国家发展改革委2013年第21号令)，本项目属于鼓励类“三十六 教育、文化、卫生、体育服务业中29医疗卫生服务设施建设”，因此符合国家产业政策要求。

（2）根据《关于印发<山东省清理整顿环保违规建设项目工作方案>的通知》（鲁政字[2015]170号）和《关于贯彻鲁政字[2015]170号文件的通知》（鲁环办[2015]36号）有关规定可知，本项目属于完善类项目，符合依法完善环保手续的前提条件。

- 14.2厂址选择合理性分析

本项目位于山东省菏泽市沙土镇新兴集北100米，目前项目200m范围内没有工业企业，周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强；厂址所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。

项目所在区域水电供应充足，道路等基础设施齐全，项目可以充分依托周边的公用工程条件；项目配套制定了完善的废水、废气、噪声及固废处理设施，产生的污染物较少。实际监测结果表明，项目污染物经过合理的处理后都能达标或零排放，因此对区域环境质量基本无影响。该项目所在区域无饮用水源保护区、集中式生活饮用水源地、风景名胜区等需要特殊保护的地区，因此该项目厂址选择是合理的。

表14-1  选址合理性分析一览表

| 项目分析 | 结论 |
| --- | --- |
| 供水、供电 | 项目区供水、供电设施齐全。 |
| 交通运输 | 项目所在地交通运输条件便利，地理位置比较优越。 |
| 外界环境对项目影响 | 本项目周围主要为居民区，无大型工业企业，且本项目边界距离道路有一定的距离，交通噪声影响较小，外部环境对本项目无影响。 |
| 项目对外界环境影响 | 项目运营期间污染物产生量较小：废气、废水、噪声采取相应措施后可达标排放，固体废物全部得到妥善处置。因此项目对周围环境影响不大。 |
| 对风景名胜区的影响 | 项目周围无风景名胜区。 |

- 14.3项目与三线一单符合性分析

本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）的符合性分析见表14-2。

表14-2 项目与“三线一单”符合性分析表

| 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件 | 距项目最近的生态保护红线区为东侧9.9km处的洙水河西北水源涵养生态保护红线区，因此本项目不在“山东省生态保护红线”范围内，菏泽市省级生态保护红线图见附图5 | 符合 |
| 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 | 本项目排放的氨和硫化氢较少，废水经处理后达标排放，对环境影响很小。因此，本项目建设不会对区域环境空气质量的改善目标造成影响，符合环境质量底线的要求 | 符合 |
| 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以已规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 项目所用资源为水、电和液化气，新鲜水由当地自来水管网提供，年用水量为38992.525m3/a；供电由当地变电所提供，年用电量为20万kWh；液化气用量为0.3万m3/a。项目资源消耗较少，运营过程中采取的节能降耗措施可行，能耗、物耗、水耗相对较低，不会对当地的资源产生明显的影响，不会触及当地资源分配的上线，项目建设在资源利用上是合理的 | 符合 |
| 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 区域内尚无环境准入负面清单。项目符合国家产业政策和地方环境管理的要求，本项目不在饮用水水源保护区、南水北调东线工程、各类自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、生态敏感与脆弱区等环境敏感区内，不在生态红线区域，且项目各污染物均能达标排放，对周围环境产生的影响较小 | 符合 |

- 14.4与《山东省 2013～2020 年大气污染防治规划》的符合性分析

本项目与《山东省2013～2020年大气污染防治规划》的符合性分析见表14-3。

表 14-3项目与《山东省2013～2020年大气污染防治规划》的符合性分析

| 序号 | 规划要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市建成区、工业园区禁止新建20t/h 以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉，其他地区禁止新建10t/h 以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉。 | 本项目冬季采暖采用空调供热，不设置燃煤、燃油锅炉 | 符合 |
| 2 | 严格落实《山东省扬尘污染防治管理办法》中各项有关扬尘污染控制的规定 | 项目严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》规定执行 | 符合 |

- 第 15章  评估结论与改进措施

- 15.1评估结论

15.1.1项目概况

菏泽市牡丹区沙土镇中心卫生院新兴分院位于山东省菏泽市沙土镇新兴集北100米，始建于1978年，总投资850万元，总占地面积约5000m2，总建筑面积2570m2，现有职工人员79人，其中医务人员64人，后勤工作人员15人，门诊流量约75人次/天，病床70张，是一所集医疗、预防、保健服务、计划免疫、社区卫生服务于一体的综合性医院，承担着新兴集村常见病、多发病、慢性病的医疗救治工作。

根据现场调查，项目无环保手续，属于未批先建，根据山东省政府《关于印发<山东省清理整顿环保违规建设项目工作方案>的通知》（鲁政字[2015]170号）、山东省环境保护厅《关于贯彻鲁政字[2015]170号文件的通知》（鲁环办[2015]36号）文件，本项目属于完善类项目，符合依法完善环保手续的前提条件。

15.1.2项目污染物排放达标情况

1、废气污染物排放达标情况

（1）医疗废气

项目医疗废气主要为门诊、手术区及病房等产生的病原微生物气溶胶，该部分废气产生量较少，且浓度很低。医院在运行过程中将对病房区、手术室、门诊等科室定时消毒杀菌，从源头上控制带病原微生物气溶胶的产生；同时定期检查各科室、部门通风排气情况，医疗废气排出前采用紫外线臭氧消毒机进行消毒处理。因此，该医院在严格执行消毒通风制度后，可保证医院内空气质量达到标准，并对周围环境空气影响较小。

（2）食堂废气

厨房油烟产生浓度约为6.75mg/m3，采取净化效率不小于85%的静电油烟净化器处理后，所排烟气中油烟浓度小于1.01mg/m3，满足山东省地方标准《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）的小型规模要求（1.5mg/m3）。

（3）汽车尾气

本项目设地上停车位30个，不设地下停车场，汽车进出时会产生的少量的汽车尾气，主要污染物包括NOX、CO和THC，其产生量很小。且地上汽车尾气能够迅速被环境空气稀释、扩散，地上停车对周围环境产生的影响较小。

- （4）污水处理站臭气影响分析

项目污水处理站在污水处理和污泥处理过程中会产生恶臭污染物，主要为NH3、H2S等。根据山东微标检测服务有限公司2019年05月15日、16日连续2天对本医院污水处理站的监测数据，污水站周边大气污染物硫化氢的最大浓度为0.0130mg/m3，氨气的最大浓度为0.46mg/m3，满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3要求（硫化氢≤0.03mg/m3，氨≤1.0mg/m3）。

综上，项目采取的废气治理措施技术成熟，经济上可以接受，净化设施最低去除效率能满足净化要求。

2、废水污染物排放达标情况

项目营运过程中废水主要为医务人员生活污水、医疗废水、餐饮废水等，其中医疗废水主要包括门（急）诊病人废水、病房病人废水、洗衣废水、手术废水、化验废水、病区医护后勤人员生活污水、清洁废水。废水产生量总计19.568m3/d（7141.82m3/a）。

本医院废水主要为医疗废水和生活污水，该部分废水全部进入院内污水处理站处理后达标排入附近沟渠，最终汇入洙赵新河。院区污水处理站工艺为调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池+污泥池。

根据山东微标检测服务有限公司2019年05月15日、16日及2019年07月6日、7日4天对本医院污水处理站的监测数据，本医院污水处理站出水口pH监测数值范围为8.80～8.90；COD监测浓度最大值为37mg/L；BOD5监测浓度最大值为7.9mg/L；SS监测浓度最大值为10mg/L；氨氮监测浓度最大值为2.4mg/L；总余氯监测浓度值0.42mg/L，粪大肠菌群数浓度最大值为50MPN/L；动植物油监测浓度最大值为0.21mg/L，阴离子表面活性剂监测浓度最大值为3.340mg/L。

本项目污水经院区污水处理站处理后的出水监测因子PH、CODCr 、BOD5 、SS、氨氮、粪大肠菌群、动植物油、阴离子表面活性剂浓度均能满足《山东省医疗废物污染控制标准》(DB37/ 596—2006)表2一级标准排放限值，排入附近沟渠，最终汇入洙赵新河。

3、噪声排放达标情况

项目所采用医疗设备均为较为先进的医疗设备，噪声级较小，且在室内，不会对外环境造成影响。项目营运期噪声源主要包括水泵房及污水处理站噪声等。根据山东微标检测服务有限公司2019年05月15日、16日连续2天对本医院厂界噪声的监测数据，本项目厂区各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求，无超标现象。

4、固体废物

项目营运过程中产生的固体废物主要为一般性固体废物、危险废物等。

一般性固体废物主要为生活垃圾、餐厨垃圾及普通废包装物等，其中生活垃圾、餐厨垃圾由环卫部门定期清运，将有效的减轻对周围环境的影响；药品等使用过程中产生的废纸盒、纸箱，未收到污染，统一收集后外售废品收购站，可实现资源综合利用。该医院产生的危险废物主要为医疗废物，医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、污水处理站污泥等，该部分医疗废物全部按照《医疗废物管理条例》（国务院令第 380 号）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的规定，暂存于医疗废物暂存间内，全部委托有资质的危废处置单位进行处理，杜绝二次污染的发生。采取的污染治理措施技术上成熟可靠，医院固废全部做到妥善处置。

15.1.3环境质量现状

(1)环境空气质量现状

根据《菏泽市各县区城市空气质量通报》，牡丹区2018年1~11月份PM2.5均值为59ug/m3，PM10均值为122ug/m3，均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。评价区内SO2、NO2可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。PM2.5、PM10超标的原因为评价区地处北方地区、干旱少雨、风沙较大；其次城区基础建设扬尘的影响也是一个重要因素。

(2)地表水质量现状

根据山东省环保厅发布的省控地表水水质状况可知，2019年6月份在洙赵新河于楼处断面水质为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

(3)地下水质量现状

根据调查项目区域周边地下水历史监测数据，建设项目区域地下水受地质影响总硬度、溶解性总固体不能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，其余各项指标均满足标准要求。超标原因主要与区域水文地质条件有关。

(4)声环境质量现状

根据现场勘察，项目所在区域声环境质量较好，项目各厂界可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

(5)生态环境现状

该区域所在地为非生境敏感区，该范围内人类活动较多，人类干扰强度较大，本区域无珍稀、濒危保护动植物，区域内多为人工栽培庭院植物及道路绿化用树，无自然野生动植物种类，树种主要有路边的杨树、梧桐、法桐等当地常见品种。

15.1.4绿化工程建设

经过实地勘察，本院按照《关于加强项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环函[2013]138号）的要求，注重生态效应，按照区域生态承载力合理搭配树种，努力把医院建在“森林”中，绿化效果较好。

15.1.5环境风险评价

通过风险分析，医院在运行中应充分考虑各种危险因素和可能造成的危害，制定有完善的管理办法和事故应急预案，在发生事故时能及时采取有效措施减缓事故风险和避免环境影响。在经营过程中只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，本项目的环境风险是可以接受的。

15.1.6污染物治理措施

建设项目采用先进设备，能耗低，从根本上减少了污染，对废水、废气及噪声排放等均采取了较为完善的治理措施，有效的控制了污染物排放。本项目采取的各种环保设施经济成本低，且产生较好的经济效益和环境效益，实现经济效益和环境双赢。

15.1.7环境管理和环境监测

在项目营运期，医院应加强环境管理机构的建设，建立健全环境管理制度，添置必要的监测仪器设备，完善环境保护工作。

15.1.8环境影响评估结论

综上所述，本项目符合国家的产业政策，项目选址符合规划要求；严格落实本报告提出的各项环保对策建议和措施；项目污染物排放符合现行环保要求，满足当地环境功能要求。从环保角度分析，在污染防治设施稳定运行，污染物稳定达标的情况下，项目继续运行是可行的。

- 15.2改进措施

项目主要存在的环境问题及整改措施见表15-1。

表15-1 项目环保改进计划

| 项目存在的问题 | 改进措施 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 食堂油烟废气未配备静电式油烟净化器及油烟排气筒 | 食堂安装油烟净化器及废气排气筒，并保证排气筒高度大于等于1.5m | 2019年9月 |
| 污水处理站废气未进行除臭除味处理、未配备事故水池 | 污水站密闭设置，采取活性炭吸附除臭除味后尾气无组织排放、增设事故水池 | 2019年10月 |
| 污水排放口设置不规范 | 排污口的设置必须合理确定，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470 号）的要求，进行规范化设置 | 2019年10月 |
| 废水排污口标志牌不符合标准 | 排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T 2463-2014）等的要求 | 2019年9月 |
| 未制定监测计划，未进行例行监测 | 按照本环评第13章提出的监测计划要求进行例行监测 | 2019年9月 |
| 污水站、应急池未设置标志牌 | 按照要求设置污水站及应急池标志牌 | 2019年9月 |

15.3建议：

1、对本次评价发现的问题按计划尽快进展整改，使其满足当前环保要求。

2、当采用活性炭对污水站废气进行除臭除味处理时，更换的废活性炭属于危险废物（HW49/900-041-49），应交由资质单位处置。